Приложение 14

к ТЗ на «Ремонт ограждений ТП и ПС СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ТП 7-59 400 кВ,А с. Климоуцы (Школа), Инв. № AS0005130

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14

Комиссия провела обследование ТП 7-59 Климоуцы, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение деревянное сгнило, отсутствуют фрагменты. | м | 19,5 | Установка оград металлических размерами (6+4,5+4,5+4,5)*2(Н) м. (столбы из трубы квадратной 50*50*3 мм. = 0,07758 т., (6 шт. по 3 м.), высотой над землей 2 м., под землей 1 м., обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 3 мм (сверху – 60*60 мм, снизу – 100*100 мм); каркас панелей ограждения из уголка стального 50*50*4 мм. = 0,27251 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку, катанную диаметром 6 мм. = 0,020202 т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 50*50*4 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 2 |  | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2 м. (каркас из уголка 50*50*4 мм. = 0,02639 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм., проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,001554 т.; оснастить шарнирами 180*45 мм. = 2 шт., ручками из уголка 50*50*4 мм. длиной 100 мм = 2 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт.) |
| 3 |  | м 2 | 42 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – черный) |
| 4 |  | шт | 4 | Установка информационных знаков (конструкцию уточнить у Заказчика). |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 5 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 6 | Адрес объекта: Свободненский район, с. Климоуцы | км | 58 | г. Свободный - с. Климоуцы |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 7 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |