Приложение 23

к ТЗ на «Ремонт ограждений ТП и ПС СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ПС 35/10 кВ "Угловая". Инв. № ZS0006373.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35/10 кВ "Угловая, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение металлическое сгнило (коррозия, порвано). | м 2 | 222 | Разборка металлического ограждения (материалы после разборки передать Заказчику). |
| 2 |  | м 3 | 22,2 | Устройство подстилающих слоев из ПГС шириной 1 м. толщиной 0,2 м. длиной 111 м. |
| 3 |  | м | 105 | Установка оград металлических размерами (30+25,5+24+25,5)*2,4 (Н) м. (столбы из трубы квадратной 60*60*4 мм. = 0,881144 т., (38 шт. по 3,4 м.), высотой над землей 2,4 м., под землей 1 м, обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 3 мм. (сверху – 60*60 мм, снизу – 100*100 мм.); каркас панелей ограждения из уголка стального 40*40*5 мм. = 1,614564 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку, катанную диаметром 6 мм. = 0,120279 т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 40*40*5 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 4 |  | шт | 1 | Устройство ворот шириной 4,5 м. высотой 2,4 м. (створки - 3*2,4 и 1,5*2,4), (каркас из уголка 40*40*5 мм. = 0,076288 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм. проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,005683 т.; оснастить шарнирами 180*45 мм. = 4 шт., ручками из уголка 50*50*4 мм длиной 100 мм. = 4 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт., стопорами из стали круглой диаметром 12 мм). |
| 5 |  | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2,4 м. (створка 1,5*2,4), (каркас из уголка 40*40*5 мм. = 0,029204 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм толщиной 1,6 мм. проволока стальная диаметром 6 мм = 0,002176 т.; оснастить шарнирами 180*45 мм = 2 шт., ручками из уголка 50*50*4 мм. длиной 100 мм. = 2 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт., стопором из стали круглой диаметром 12 мм.). |
| 6 |  | м 2 | 266,4 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – черный). |
| 7 |  | шт | 16 | Установка информационных знаков (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 8 |  | шт | 4 | Смена прожекторов на светодиодные уличные, мощностью 100 Вт. |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 9 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 10 | Адрес объекта: Мазановский район, с. Угловое | км | 150 | г. Свободный - с. Угловое |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 11 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |