Приложение 6

к ТЗ на «Ремонт ограждений ТП и ПС СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ТП – 10/0.4 КТП-160 КВ.А Паутовка 31-06. Инв. № ZS0006444

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

Комиссия провела обследование ТП 31-06 Паутовка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение деревянное сгнило. | м | 22,5 | Установка оград металлических размерами (6+6+6+4,5) *2(Н) м. (столбы из трубы квадратной 50*50*3 мм. = 0,10344 т., (8 шт. по 3 м.), высотой над землей 2 м., под землей-1 м, обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 3 мм. (сверху – 60*60 мм, снизу – 100*100 мм); каркас панелей ограждения из уголка стального 50*50*4 мм = 0,31521 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку катанную диаметром 6 мм = 0,02331 т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 50*50*4 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 2 |  | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2 м. (каркас из уголка 50*50*4 мм. = 0,02639 т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм толщиной 1,6 мм., проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,001554 т.; оснастить шарнирами 180*45 мм = 2 шт., ручками из уголка 50*50*4 мм длиной 100 мм = 2 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм = 2 шт.) |
| 3 |  | м 2 | 48 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – черный) |
| 4 |  | шт | 4 | Установка информационных знаков (конструкцию уточнить у Заказчика). |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 5 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 6 | Адрес объекта: Мазановский район, с. Паутовка | км | 155 | г. Свободный - с. Паутовка |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 7 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |