Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 1 к техническому заданию

на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС  Лозовое,

ВЛ 0,4 кВ с. Лозовое, с. Золотоножка, с. Новопетровка,

ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка, № 16-6 с. Золотоножка

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект              ВЛ-10 ПС Лазовая  ф-2 CS0000861

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Лазовая, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение 16-25 мм2, многочисленные скрутки и оплавления от схлестов и набросов Расстояние от кроны деревьев и кустарника менее допустимого. Загнивание деревянных стоек опор выше нормы. Трещины на жб опорах, разрушение бетона. Коррозия элементов контура заземления опор выше допустимого | шт. | 1 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке (оп. № 1/2 ВЛ10-Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 2 |  |  | шт. | 15 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-10 кВ (оп. №№ 6-12, 14-18, 22-24 ВЛ10-Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 3 |  |  | шт. | 8 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-10 кВ с подкосом (оп. №№ 19, 20, 21, 25, 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 ВЛ10-Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 4 |  |  | шт. | 1 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ-10 кВ с двумя подкосами (оп. № 13 ВЛ10-Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 5 |  |  | шт. | 3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-0,4 кВ (оп. №№ 2/1, 2/2 ВЛ 0,4 Ф1 ТП 32-5; оп. № 2/1 ВЛ 0,4 Ф3 ТП 32-5) |  |  |
| 6 |  |  | шт. | 3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-0,4 кВ с одним подкосом (оп. №№ 7, 2/3, 3/1 ВЛ 0,4 Ф1 ТП 32-5) |  |  |
| 7 |  |  | оп. | 31 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 10 кВ (Ф-2 оп. 1-25, 2/1, 1/1-1/5) |  |  |
| 8 |  |  | Компл. | 6 | Демонтаж траверс с существующих опор (№№ 1 – 5, 2/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 9 |  |  | Компл. | 6 | Монтаж траверс на существующие опоры (№№ 1 – 5, 2/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 10 |  |  | шт. | 5 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ (П20-1Н) (оп. №№ 6, 7, 9, 11, 3/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 11 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ (П20-1Н) дополнительно оснащенных ТМ-62 (оп. № 12 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 12 |  |  | шт. | 12 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ (П20-1Н) с надставкой ТС-2 (оп. №№ 17, 19, 21-30 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 13 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ (П20-1Н) с надставкой ТС-2 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (1 анкерный кр-н; 2 бугеля; 2 м. ленты) (оп. № 14 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 14 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ (П20-1Н) с надставкой ТС-2 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (анкерный кр-н – 4 шт.; 8 бугелей; 8 м. ленты) (оп. № 16 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 15 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ (П20-1Н) с надставкой ТС-2 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (анкерный кр-н – 1 шт.; 2 бугеля; 2 м. ленты) (оп. № 18 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 16 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 10 кВ (УП20-1Н) (оп. № 10 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 17 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ (УП20-1Н) с подкосом с надставкой ТС-2 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (анкерный кр-н – 7 шт.; 14 бугелей; 14 м. ленты) (оп. № 13 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 18 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 10 кВ (УП20-1Н) с подкосом с надставкой ТС-2 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (2 анкерный кр-н; 4 бугеля; 4 м. ленты) (оп. № 15 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 19 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 10 кВ (ОА20-1Н) с надставкой ТС-6 (оп. № 31 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 20 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 10 кВ (А20-1Н) с надставкой ТС-6 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (комплект: анкерный кр-н – 2 шт. 4 бугеля; 4 м. ленты) (оп. № 4/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 21 |  |  | шт. | 2 | Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ (А10-1Н) (оп. №№ 32, 2/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 22 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 10 кВ (УОА20-1Н) (оснастить надставкой ТС-6 и устройством ответвления УО3) (оп. № 8 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 23 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 10 кВ (УА20-1Н) с надставкой ТС-6 оснащенных для совместной подвески СИП-0,4 кВ (комплект: анкерный кр-н – 1 шт. 2 бугеля; 2 м. ленты) (оп. № 20 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 24 |  |  | шт. | 6 | Установка подкосов к существующим опорам ВЛ-10 (оп. №№ 5, 13, 16, 18, 4/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 25 |  |  | м3 | 4,05 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
| 26 |  |  | шт. | 27 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |
| 27 |  |  | м. | 27 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
| 28 |  |  | м3 | 4,05 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
| 29 |  |  | шт. | 4 | Монтаж РЛНД-10 и привода (РТП 32-5 (оп. № 12 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое), РТП 32-6 (оп. № 3/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое), РТП32-16 (оп. № 2/1 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое), РТП 32-17 (оп. № 32 ВЛ10 Ф2 ПС Лозовое) |  |  |
| 30 |  |  | м3 | 5,4 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
| 31 |  |  | шт. | 12 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 5 м) |  |  |
| 32 |  |  | м. | 36 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
| 33 |  |  | м3 | 5,4 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
| 34 |  |  | Км линии (3 провода) | 1,44 | Подвеска провода СИП3 1х50 ВЛЗ-10 (Ф2 оп.№1-32, 2-1/1, 8-3/1, 8-2/1) |  |  |
| 35 |  |  | шт. | 3 | Замена фарфоровых изоляторов на портале 10 кВ ПС Лозовое на фарфоровые штыревые |  |  |
| 36 |  |  | шт. | 1 | Подключение ВЛ-10 к проходным изоляторам на КРУН-10 ПС Лозовое |  |  |
| 37 |  |  | Компл. | 4 | Монтаж ОПН – 10: оп.№1; РТП 32-5 оп. №12; РТП 32-6 оп. № 3/1; РТП 32-17 оп. № 32) |  |  |
| 38 |  |  | шт. | 52 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 320 мм |  |  |
| 39 |  |  | шт. | 84 | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  |
| 40 |  |  | м3 | 60 | Вывоз порубочных остатков |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ 105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. | 47 |  | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |
| 2 | СИП3 1х50 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 4,605 |  |  |
| 3 | Кронштейн У1 Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  | шт. | 17 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| 4 | СИП 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,004 |  |  |
| 5 | Траверса ТМ 51 3.407-143 |  |  | шт. | 24 |  |  |
| 6 | Траверса ТМ 52 3.407-143 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 7 | Траверса ТМ 53 3.407-143 |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 8 | Траверса ТМ 54 3.407-143 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 9 | Траверса ТМ 55 3.407-143 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Траверса ТМ 56 3.407-143 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Траверса ТМ 57 3.407-143 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Траверса ТМ 58 3.407-143 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Траверса ТМ 59 3.407-143 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Траверса ТМ 60 3.407-143 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Траверса ТМ 61 3.407-143 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Траверса ТМ 62 3.407-143 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Траверса ТМ-2 М (без металлоконструкций, предназначенных для крепления на опору) 3.407-143 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 18 | Надставка ТС-2 3.407-143 |  |  | - шт. | 17 |  |  |
| 19 | Надставка ТС-6 3.407-143 |  |  | - шт. | 4 |  |  |
| 20 | Хомут Х1 3.407-143 |  |  | шт. | 17 |  |  |
| 21 | Хомут Х7 3.407-143 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 22 | Хомут Х8 3.407-143 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Хомут Х3 3.407-143 |  |  | шт. | 34 |  |  |
| 24 | Проводник ЗП1 3.407-143 |  |  | м. | 36 |  |  |
| 25 | Изолятор ШФ20 Г1 ГОСТ 1232-82 |  |  | шт. | 133 |  |  |
| 26 | Колпачок К-10 ГОСТ 18380-80 |  |  | шт. | 133 |  |  |
| 27 | Изолятор ШС10 Е ГОСТ 1232-82 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 28 | Колпачок К-7 ГОСТ 18380-80 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 29 | Подвесной натяжной полимерный изолятор 10-20 кВ, 70 кН |  |  | шт. | 42 |  |  |
| 30 | Соединитель для связи серьги и оконцевателя типа "пестик" полимерного изолятора ВЛ 10 кВ |  |  | шт. | 42 |  |  |
| 31 | Зажим для анкерного крепления защищенных проводов марки СИП-3 (с жилой из термоупрочненного алюминиевого сплава) к натяжным изоляторам с оконцевателем типа «серьга» на концевых и угловых опорах ВЛ напряжением 6-20 кВ |  |  | шт. | 42 |  |  |
| 32 | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  | шт. | 61 |  |  |
| 33 | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 34 | Зажим для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений в воздушных сетях напряжением 6—10 кВ |  |  | шт. | 21 |  |  |
| 35 | Устройство для наложения защитного заземления |  |  | шт. | 168 |  |  |
| 36 | Вязка спиральная ГОСТ 13276-79 |  |  | шт. | 266 |  |  |
| 37 | Уголок 32х32х4 |  |  | м./кг. | 2,7/5,2 |  |  |
| 38 | Сталь d16 ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 208/332,8 |  |  |
| 39 | Сталь d10 ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 32/19,7 |  |  |
| 40 | - Разъединитель РЛНДЗ-10/400 ГОСТ 15150-69 |  |  | - шт. | 4 |  |  |
| 41 | - Привод разъединителя ПРНЗ-10-У1 ГОСТ 15150-69 |  |  | - шт. | 4 |  |  |
| 42 | Кронштейн РА1 3.407-143 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 43 | Кронштейн РА2 3.407-143 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 44 | Кронштейн РА3 3.407-143 |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 45 | Наконечник ТА-16 ГОСТ 7386-80 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 46 | Наконечник ТА-50 ГОСТ 7386-80 |  |  | шт. | 42 |  |  |
| 47 | Зажим А1А-50 Т ГОСТ 4261-82 |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 48 | Болт М20х260 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 49 | Гайка М20 |  |  | шт. | 29 |  |  |
| 50 | Болт М12*40 |  |  | шт. | 44 |  |  |
| 51 | Гайка М12 |  |  | шт. | 44 |  |  |
| 52 | Шайба М12 |  |  | шт. | 44 |  |  |
| 53 | ОПН-10 ГОСТ Р 52082-2003 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 54 | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  | - м3/т | 28,2/45,12 |  |  |
| 55 | Сварочные электроды МР3 Ø3 мм ГОСТ 9467-75 |  |  | кг | 24 |  |  |
| 56 | Краска черная (эмаль по металлу) ГОСТ 12034-77 |  |  | кг | 4 |  |  |
| 57 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | м. | 36 |  |  |
| 58 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 59 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  | шт. | 18 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благовещенск- ремонтируемый участок | км | 25 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС | км | 25 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонтируемый участок – пункт приема порубочных остатков | км. | 5 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтируемые материалы | т | 49 |  |  |  |
| 2 |  | ПГС | т | 45,12 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтируемые материалы | т | 16 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Опоры комплектуются по типовому проекту: 27.0002. Контур заземления опор выполняется в соответствии с типовой серией 3.407-150 и ПУЭ-7 раздел 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 стойку). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |