Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 4 к техническому заданию

на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС  Лозовое,

ВЛ 0,4 кВ с. Лозовое, с. Золотоножка, с. Новопетровка,

ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка, № 16-6 с. Золотоножка

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ВЛ-0,4   с. Новопетровка     CS0000719

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-3 Ф-1,Ф-2 с. Новопетровка,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Провод имеет многочисленные скрутки и оплавления от схлестов и набросов Загнивание деревянных стоек опор выше нормы Коррозия элементов контура заземления опор выше допустимого Трещины на жб опорах, разрушение бетона. | шт. | 3 | Демонтаж ответвлений к зданиям в 2 провода |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | шт. | 6 | Демонтаж ответвлений к зданиям в 4 провода |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | оп. | 20 | Демонтаж провода АС -35 ВЛ 0,4 кВ (в 4 провода) (Ф1 оп.1-12, 1/1-1/4, 2/1, 3/1; Ф2 оп.1-2) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | шт. | 5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставке (Ф-1 оп.№ 8,1/2,1/3,1/4,2/1 ) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | шт. | 13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ на ж/б приставках (Ф-1 оп. № 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,3/1; Ф-2 оп. №1 ) |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | шт. | 2 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 оп.№ 1/1, Ф-2 оп. № 2) |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | шт. | 3 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставки (П23) (Ф-1 оп. № 6,1/2,3/1;) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | шт. | 12 | Установка одностоечных ж/б опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ без приставок (А23) (Ф-1: оп. 2,3,4,5,7,8,9,10,1/3,2/1,3/2, №; Ф-2 оп. №2) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 0,4 кВ (ПУА23) (Ф-1 оп. №1/1) |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 0,4 кВ (УА24) (Ф-1, 2 оп. №1) |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | км. | 0,44 | Подвеска провода 0,4 кВ СИП2 3х70 +1х70+1х25 (Ф1 оп.1-10, 2/1, 3/1, 3/2, 1/1-1/3; Ф2 оп.2) |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | шт. | 3 | Устройство ответвлений к зданиям в 2 провода СИП4 2х16 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | шт. | 1 | Устройство ответвлений к зданиям в 4 провода СИП4 4х25 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | шт. | 5 | Устройство ответвлений к зданиям в 4 провода СИП2 4х70 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | м3 | 1,5 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | шт. | 10 | Забивка вертикальных заземлителей (L-3 м) |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | м. | 10 | Монтаж горизонтального заземления |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | м3 | 1,5 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | шт. | 3 | Ввод с присоединением СИП2 3х70 +1х70+1х25 ВЛ 0,4 кВ в ТП |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | шт. | 5 | Демонтаж светильников уличного освещения (Ф-1: оп. 2,6,7,12; Ф-2 оп.№1) |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | шт. | 5 | Монтаж светильников уличного освещения (Ф-1: оп. 1,5,10,3/1; Ф-2 оп.№2) (Крепление на ленту -2шт, бугеля-2шт, зажим для ответвления -2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стойка СВ 105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. |  | 3 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |  |
| 2 |  | Стойка СВ 95-3 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. |  | 30 |  |  |  |
| 3 |  | СИП2 3х70+1х70+1х25 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. |  | 0,550 |  |  |  |
| 4 |  | СИП4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. |  | 0,035 |  |  |  |
| 5 |  | СИП4 4х25 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км. |  | 0,02 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 6 |  | Кронштейн У3 Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  |  | к-т. |  | 14 |  |  |  |
| 7 |  | Кронштейн У1 Шифр 3.407.1-143.8.40 |  |  |  | к-т. |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  |  | м. |  | 15 |  |  |  |
| 10 |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м. |  | 82 |  |  |  |
| 11 |  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 12 |  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |
| 13 |  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |
| 14 |  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |
| 15 |  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |  |
| 16 |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. |  | 72 |  |  |  |
| 17 |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  | шт. |  | 31 |  |  |  |
| 18 |  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  | шт. |  | 38 |  |  |  |
| 19 |  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |
| 20 |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  |
| 21 |  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 22 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |  |
| 23 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  | шт. |  | 30 |  |  |  |
| 24 |  | Сталь d16 (L-3м) ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 25 |  | Сталь d10 (L-1м) ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | м. |  | 18 |  |  |  |
| 26 |  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3 |  | 19,8 |  |  |  |
| 27 |  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг. |  | 2 |  |  |  |
| 28 |  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг. |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. |  | 36 |  |  |  |
| 30 |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |
| 31 |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм |  |  |  | шт. |  | 36 |  |  |  |
| 32 |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  | шт. |  | 25 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  |  |  | км. |  | 150 |  |  |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС (участок) |  |  |  |  | км. |  | 40 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  | т. |  | 10 |  |  |
| 2 |  | Монтируемые материалы |  |  |  |  | т. |  | 24,5 |  |  |
| 3 |  | ПГС |  |  |  |  | т. |  | 31,7 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |