Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 2 к техническому заданию

на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС  Лозовое,

ВЛ 0,4 кВ с. Лозовое, с. Золотоножка, с. Новопетровка,

ТП 10/0,4 кВ №4-3 с. Новопетровка, № 16-6 с. Золотоножка

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ВЛ- 0,4 с. Лозовое СS0000689

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ с. Лозовое, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

от  ТП 32-5

| № п/п |  |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение 16-25 мм2, в связи с изменением схемы подключения Коррозия элементов контура заземления опор выше допустимого Расстояние от кроны деревьев и кустарника менее допустимого | шт. | 1 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке (Ф2 оп.3) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4 кВ с подкосом на ж/б приставке (Ф2 оп.1, 2) |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | оп. | 3 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф2 оп. 1-3) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | шт. | 4 | Демонтаж ответвлений в 2 пр. |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж ответвлений в 4 пр. |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (А23) (Ф-3: оп. № 12 ТП 32-5) |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (АО23) (Ф-3: оп. № 11 ТП 32-5) |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,4 кВ (УП23) (Ф-3: оп. № 10 ТП 32-5) |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | шт. | 4 | Установка дополнительных подкосов к существующим опорам ВЛ 0,4 кВ (оп. № 2 совм. подв. Ф-1, Ф-2, Ф-3 ТП 32-5; оп. № 5 совм. подв. Ф-2, Ф-3 ТП 32-5; оп. №№ 9, 2/1 Ф-3 ТП 32-5) |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | шт. | 3 | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП 3х50+1х54,6) |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | км. | 0,338 | Подвеска провода СИП 3х50+1х54,6 с учетом 2 переходов через дорогу (Ф3 оп. 1-5, 9-12, 11-2/1; Ф2 оп.1-2, 2/2-8; Ф1 оп.1-2) |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | км. | 0,02 | Подвеска провода СИП 3х35+1х54,6 с учетом 1 перехода через дорогу (Ф3 оп.3 – оп.14 ВЛ 10 Ф2 Лазовое) |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | шт. | 3 | Монтаж промежуточной подвески на существующих опорах (оп. № 3 совм. подв. Ф-2, Ф-3 ТП 32-5; оп. № 4 совм. подв. Ф-2, Ф-3 ТП 32-5; оп. № 2/1 Ф-2 ТП 32-5) |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | шт. | 10 | Монтаж анкерного кр-на на существующих опорах (оп. № 2 совм. подв. Ф-1, Ф-2, Ф-3 ТП 32-5; оп. №№ 4, 5 совм. подв. Ф-2, Ф-3 ТП 32-5; оп. №№ 9, 2/1 Ф-2 ТП 32-5) |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | шт. | 4 | Устройство ответвлений в 2 пр. СИП4 2х16 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | шт. | 2 | Устройство ответвлений в 4 пр. СИП4 4х16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | м3 | 0,45 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | шт. | 3 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | м. | 3 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | м3 | 0,45 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | шт. | 2 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 320 мм |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | шт. | 8 | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | м3 | 6 | Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Стойка СВ-95-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. | 10 |  |  | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |  |
| 2 |  |  | Провод СИП2 3х50+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,354 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Провод СИП2 3х35+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,021 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Провод СИП4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,08 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Провод СИП4 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,04 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Кронштейн У3 Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  | шт. | 7 |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 7 |  |  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  | м. | 5,4 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | м. | 41 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  | шт. | 27 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  | шт. | 46 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  | шт. | 32 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Болт анкерный Ø 10, L=120 мм |  |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Сталь d16 (L-3м) ГОСТ 2590-2006 |  |  | шт./кг | 3 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Сталь d10 (L-1м) ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 3 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3./т | 6/9,6 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  | кг. | 0,5 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  | кг. | 0,3 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  | шт. | 36 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм |  |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  | шт. | 44 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благовещенск- ремонтируемый участок |  |  |  |  |  | км | 25 |  | - |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС |  |  |  |  |  | км | 25 |  | - |
| 3 |  | Ремонтируемый участок – пункт приема порубочных остатков |  |  |  |  |  | км. | 5 |  | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  |  | т. | 2,25 |  | - |
| 2 |  | Монтируемые материалы |  |  |  |  |  | т. | 8,42 |  |  |
| 3 |  | ПГС |  |  |  |  |  | т. | 9,6 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

от ТП 32-12 с. Лозовое

| № п/п |  |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение 16-25 мм2, в связи с изменением схемы подключения Коррозия элементов контура заземления опор выше допустимого Расстояние от кроны деревьев и кустарника менее допустимого | оп. | 13 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф3 оп.1-6) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | шт. | 23 | Демонтаж ответвлений в 2 пр. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж ответвлений в 4 пр. |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | шт. | 1 | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП 3х50+1х54,6+1х25) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | км. | 0,482 | Подвеска провода СИП 3х50+1х54,6+1х25 с учетом 1 перехода через дорогу (Ф3 оп. 1-12) |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | км. | 0,024 | Подвеска провода СИП 3х35+1х54,6 с учетом 1 перехода через дорогу (Ф3 оп. 9-1/1) |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | шт. | 7 | Монтаж промежуточной подвески на существующей опоре (оп. №№ 3-5, 8-11 Ф-3 ТП 32-12) |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | шт. | 11 | Монтаж анкерного кр-на на существующей опоре (оп. №№ 1, 2, 6, 7, 9, 12, 1/1 Ф-3 ТП 32-12) |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | шт. | 23 | Устройство ответвлений в 2 пр. СИП4 2х16 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | шт. | 2 | Устройство ответвлений в 4 пр. СИП4 4х16 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | м3 | 1,05 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | шт. | 7 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | м. | 7 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | м3 | 1,05 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | шт. | 3 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 320 мм |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | шт. | 7 | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | м3 | 6 | Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Провод СИП2 3х50+1х54,6+1х25 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,504 |  |  | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |  |
| 5 |  |  | Провод СИП2 3х35+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,025 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Провод СИП4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,46 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Провод СИП4 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,04 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  | м. | 9,6 |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 10 |  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | м. | 61 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  | шт. | 39 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  | шт. | 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  | шт. | 22 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  | шт. | 54 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  | шт. | 50 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Болт анкерный Ø 10, L=120 мм |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Шуруп Ø 8, L=120 мм |  |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  | шт. | 54 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  | шт. | 54 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сталь d16 (L-3м) ) ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 21/33,6 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Сталь d10 (L-1м) ) ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 7/4,3 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  | кг. | 0,35 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  | кг. | 0,4 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм |  |  | шт. | 9 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 25 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благовещенск- ремонтируемый участок |  |  |  |  |  | км | 25 |  | - |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС |  |  |  |  |  | км | 25 |  | - |
| 3 |  | Ремонтируемый участок – пункт приема порубочных остатков |  |  |  |  |  | км. | 5 |  | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  |  | т. | 0,2 |  | - |
| 2 |  | Монтируемые материалы |  |  |  |  |  | т. | 0,5 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

от ТП 32-17 с. Лозовое

| № п/п |  |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы Неизолированный провод ВЛ имеет малое сечение 16-25 мм2, в связи с изменением схемы подключения Коррозия элементов контура заземления опор выше допустимого Расстояние от кроны деревьев и кустарника менее допустимого | шт. | 22 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке (Ф1 оп.4/1-4/6, 2/1; от ТП 32-8 Ф1 оп.2-6, Ф2 оп.1, Ф3 оп.2-4, 1/1-1/5, 1/7) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | шт. | 4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-0,4 кВ (Ф1 оп.4/8, 4/9; от ТП 32-8 Ф1 оп.7, 1/1) |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | шт. | 7 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4 кВ с подкосом на ж/б приставке (Ф1 оп.6, 3/1, 8; от ТП 32-8 Ф1 оп.1, Ф2 оп.5, Ф3 оп.1, 1/6) |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | шт. | 3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-0,4 кВ с подкосом (Ф1 оп.4/7, 4/10; от ТП 32-8 Ф1 оп.8) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | оп. | 51 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф1 оп.1-13, 2/1, 4/1-4/10; от ТП 32-8 Ф1 оп.1-8, Ф2 оп.1-5, Ф3 оп.1-5, 1/1-1/6) |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | шт. | 56 | Демонтаж ответвлений в 2 пр. |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | шт. | 12 | Демонтаж ответвлений в 4 пр. |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | шт. | 6 | Демонтаж светильников ул. освещения |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | шт. | 8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (Ф-1: оп. № 2/1 ТП 32-17; Ф-2: оп. №№ 9-15 ТП 32-17) |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (П24) (совм. подв. Ф-1, Ф-2: оп. № 6 ТП 32-17) |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной подставной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ на стойках СВ-105-5 (2 анкерных кронштейна; 4 бугеля; 2 зажима натяжных) (Ф-1: оп. №№ 1/1 ТП 32-17) |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | шт. | 3 | Установка одностоечных ж/б опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ (А23) (Ф-1: оп. № 2/2 ТП 32-17; Ф-2: оп. № 8, 16 ТП 32-17) |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | шт. | 2 | Установка дополнительных подкосов к существующим опорам ВЛ 0,4 кВ (оп. №№ 1, 3 совм. подв. Ф-1, Ф-2, ТП 32-17) |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | шт. | 3 | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП 3х50+1х54,6+1х25) |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | шт. | 1 | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП 3х70+1х70) |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | км. | 1,783 | Подвеска провода СИП 3х50+1х54,6+1х25 с учетом 3 переходов через дорогу (Ф-1 оп. 1-13; Ф-2 оп.3-16, 7-2/2; Ф-3 оп.1-14; Ф-4 оп.1-12) |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | км. | 0,06 | Подвеска провода СИП 3х70+1х70 с учетом 1 перехода через дорогу (Ф-2 оп.1-3) |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | км. | 0,077 | Подвеска провода СИП 3х35+1х54,6 с учетом 2 переходов через дорогу (Ф-1 оп.5-1/1) |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | шт. | 30 | Монтаж промежуточной подвески на существующие опоры (оп. № 2 совм. подв. Ф-1, Ф-2 ТП 32-17; оп. №№ 4, 5 совм. подв. Ф-1, Ф-2 ТП 32-17; оп. №№ 9-12 Ф-1 ТП 32-17; оп. №№ 3-13 Ф-3 ТП 32-17; оп. №№ 2-11 Ф-4 ТП 32-17;) |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | шт. | 22 | Монтаж анкерного кр-на на существующие опоры (оп. № 1 совм. подв. Ф-1, Ф-2, Ф-3 ТП 32-17; оп. № 2, 3, 5, 7 совм. подв. Ф-1, Ф-2 ТП 32-17; оп. №№ 8, 13 Ф-1 ТП 32-17; оп. №№ 1, 12 Ф-4 ТП 32-17) |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | шт. | 60 | Устройство ответвлений в 2 пр. СИП4 2х16 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | шт. | 9 | Устройство ответвлений в 4 пр. СИП4 4х16 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | шт. | 6 | Монтаж светильников уличного освещения (на каждый: 2 м. ленты + 2 шт. скрепы + 1 м СИП 2х16 + 2 шт. зажимов ответвительных.) |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | шт. | 1 | Переподключение светильника на существующей опоре. |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | м3 | 2,7 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | шт. | 18 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | м. | 18 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | м3 | 2,7 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | шт. | 9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 320 мм |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | шт. | 26 | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | м3 | 12 | Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Стойка СВ-95-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. | 17 |  |  | Приобретаются у Заказчика по договору купли-продажи |  |
| 2 |  |  | Стойка СВ-105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Провод СИП2 3х50+1х54,6+1х25 |  |  | км. | 1,863 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Провод СИП2 3х70+1х70 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,063 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Провод СИП2 3х35+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,08 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Провод СИП4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 1,206 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Провод СИП4 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км. | 0,18 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кронштейн У3 Шифр 3.407.1-136.3-32 |  |  | шт. | 5 |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |
| 9 |  |  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  | м. | 31 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | м. | 215 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  | шт. | 159 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  | шт. | 57 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  | шт. | 114 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  | шт. | 176 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  | шт. | 56 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  | шт. | 35 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  | шт. | 138 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм |  |  | шт. | 168 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  | шт. | 138 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Болт анкерный Ø 10, L=120 мм |  |  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Шуруп Ø 8, L=120 мм |  |  | шт. | 39 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  | шт. | 156 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  | шт. | 168 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сталь d16 (L-3м) ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 54/86,4 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Сталь d10 (L-1м) ГОСТ 2590-2006 |  |  | м./кг | 18/11,1 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  | м3./т | 10,8/17,28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  | кг. | 0,9 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  | кг. | 0,54 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Зажим ответвительный Р70 Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  | шт. | 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм |  |  | шт. | 52 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  | шт. | 47 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 25 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благовещенск- ремонтируемый участок |  |  |  |  |  | км | 25 |  | - |
| 2 |  | Ремонтируемый участок – база РЭС |  |  |  |  |  | км | 25 |  | - |
| 3 |  | Ремонтируемый участок – пункт приема порубочных остатков |  |  |  |  |  | км. | 5 |  | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  |  | т. | 7 |  | - |
| 2 |  | Монтируемые материалы |  |  |  |  |  | т. | 16 |  |  |
| 3 |  | ПГС |  |  |  |  |  | т. | 17,28 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |