| Приложение № 2 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ |  |
| --- | --- |
| Организация Филиал СП ЦЭС Объект | АО ДРСК ХЭС Вяземский РЭС Городской участок Инв. № HB037211 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 20 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-3, ТП-1750 г. Вяземский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол -во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/3/1, 4/4, 4/4/1, 4/5, 4/9, 4/9/1, 4/10, 9, 10, 12, 14/2, 15, 15/1/1, 15/1/2, 15/1/3, 15/1/4, 15/5, 15/6, 15/7, 16, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 22, 23, 25, 27, 27/1, 27/5, 29, 32 | опор | 39 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/3/1, 4/4, 4/4/1, 4/5, 4/9, 4/9/1, 4/10, 9, 10, 12, 14/2, 15, 15/1/1, 15/1/2, 15/1/3, 15/1/4, 15/5, 15/6, 15/7, 16, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 22, 23, 25, 27, 27/1, 27/5, 29, 32 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №: 4, 4/5/1, 4/6, 5, 6, 7, 11, 11/1, 14, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 20, 24, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 30 | опор | 21 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №: 4, 4/5/1, 4/6, 5, 6, 7, 11, 11/1, 14, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 20, 24, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 30 |
|  | Загнивание деревянных с укосом опор №: 8, 26, 31 | опор | 3 | Демонтаж деревянных с укосом опор №: 8, 26, 31 |
|  | Загнивание деревянных с укосом опор на пасынках №: 23/1 | опор | 1 | Демонтаж деревянных с укосом опор на пасынках №: 23/1 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ оп. № 22 | шт | 1 | Демонтаж оборудования со старых опор: ИПУ оп. № 22 |
|  | Провод АС-25 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 4/8-4/10, 4/9-4/9/1, 14-14/2, 15/1-15/7, 15/1-15/1/4, 19-19/3, 23-23/1, 27/1-27/5 | км провода/ км линии/ опор | 1,68/ 0,84/ 29 | Демонтаж провода АС-25 (2 провода). Пролеты №: 4/8-4/10, 4/9-4/9/1, 14-14/2, 15/1-15/7, 15/1-15/1/4, 19-19/3, 23-23/1, 27/1-27/5 |
|  | Провод АС-25 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 4-4/8, 4/3-4/3/1, 4/4-4/4/1, 4/5-4/5/1, 15-15/1 | км провода/ км линии/ опор | 2,24/ 0,56/ 12 | Демонтаж провода АС-25 (4 провода). Пролеты №: 4-4/8, 4/3-4/3/1, 4/4-4/4/1, 4/5-4/5/1, 15-15/1 |
|  | Провод СИП-4 2х16/ 4х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 21-21/1, 27-27/1 | км провода/ км линии/ опор | 0,053/ 0,053 /3 | Демонтаж провода СИП-4 2х16/ 4х16. Пролеты №: 21-21/1, 27-27/1 |
|  | Провод СИП-4 4х35 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 21-21/1, 30-27/5, 31-33 | км провода/ км линии/ опор | 0,156/ 0,156 /4 | Демонтаж провода СИП-4 4х35. Пролеты №: 21-21/1, 30-27/5, 31-33 |
|  | Необходимость снятия не дефектного провода СИП-2 3х50+1х54,6 провода при замене опор. Пролёты опор от ТП-1750 до оп. №31, 11-11/1 | км провода/ км линии/ опор | 1,146/ 1,146/ 24 | Демонтаж не дефектного провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролёты опор от ТП-1750 до оп. №31, 11-11/1 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 2, 4/3/1, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9/1, 5, 10, 12, 14/2(2 ввода), 14, 15, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7,15/1/2, 23/1, 26, 27, 27/2, 27/3, 27/4, 30 | шт/м | 25/412 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 2, 4/3/1, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9/1, 5, 10, 12, 14/2(2 ввода), 14, 15, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7,15/1/2, 23/1, 26, 27, 27/2, 27/3, 27/4, 30 |
|  | Ввода в здания трехфазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом ПВС с оп. №: 14/1, 15/1 | шт/м | 2/20 | Демонтаж вводов в здания трехфазных, выполненных проводом ПВС с оп. № 14/1, 15/1 |
|  | Необходимость переподключения не дефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии на новую с оп. № 1, 3, 4/1, 4/3, 4/3/1, 4/4/1, 4/5(2 ввода), 4/7(3 ввода), 4/10, 6, 8, 9, 10, 11/1, 12(2 ввода), 15/1/1, 15/1/4, 15/4, 16(2 ввода), 18, 19, 19/2, 19/3(2 ввода), 20, 22, 23, 23/1, 24 (2 ввода), 27/1(2 ввода), 27/2, 27/5, 28, 29, 31, 32 | шт | 43 | Отключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 1, 3, 4/1, 4/3, 4/3/1, 4/4/1, 4/5(2 ввода), 4/7(3 ввода), 4/10, 6, 8, 9, 10, 11/1, 12(2 ввода), 15/1/1, 15/1/4, 15/4, 16(2 ввода), 18, 19, 19/2, 19/3(2 ввода), 20, 22, 23, 23/1, 24 (2 ввода), 27/1(2 ввода), 27/2, 27/5, 28, 29, 31, 32 |
|  | Необходимость переподключения не дефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 4/4/1, 4/5/1, 4/8, 17, 21/1, 23, 25, 33 | шт | 8 | Отключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. № 4/4/1, 4/5/1, 4/8, 17, 21/1, 23, 25, 33 |
|  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  | опор | 20 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 2, 3, 4, 4/2, 4/3, 4/3/1, 4/4, 4/4/1, 4/5, 4/5/1, 4/9, 4/9/1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11/1, 12 |
|  |  | опор | 4 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 4/1, 4/6, 4/10, 8 |
|  | Одностороннее тяжение линии на опорах № 1, 13 | укосов | 2 | Установка ж/б укосов к оп. № 1, 13 |
|  |  | шт | 1 | Монтаж оборудования на новые опоры: ИПУ оп. № 22 |
|  |  |  |  | Подвеска провода |
|  |  | м | 560 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 4-4/1, 4/1-4/6, 4/3-4/3/1, 4/4-4/4/1, 4/5-4/5/1, 4/6-4/7, 4/7-4/8, 4/8-4/10, 4/9-4/9/1 |
|  |  | м | 472 | Монтаж существующего провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролёты опор от ТП-1750 до оп. №13, 11-11/1 |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. №: 4/10, 13 | шт | 8 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 4/10, 13 (на опору 4шт.) |
|  |  |  |  | Устройство ответвлений |
|  |  | шт/м | 9/160 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 2, 4/3/1, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9/1, 5, 10, 13 |
|  |  | шт | 19 | Подключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 к новой линии с оп. № 1, 3, 4/1, 4/3, 4/3/1, 4/4/1, 4/5(2 ввода), 4/7(3 ввода), 4/10, 6, 8, 9, 10, 11/1, 12(2 ввода) |
|  |  | шт | 3 | Подключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 к новой линии с оп. № 4/4/1, 4/5/1, 4/8 |
|  |  |  |  | Повторное заземление |
|  | Необходимость монтажа заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 1, 13 | 1 заземление | 2 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ оп № 1,13 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 2 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 2 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,2м3 |
|  |  | шт | 4 | Монтаж плашечных зажимов |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 8 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 5/2,25 | Валка деревьев диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,02 | Чистка просеки вручную средней густоты |
| Ф-5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |
|  | Требуется монтаж ж/б одностоечных опор №: 4, 4/1/1, 4/2/1, 4/2/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 16, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19, 21 | опор | 28 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 4, 4/1/1, 4/2/1, 4/2/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 16, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19, 21 |
|  | Требуется монтаж ж/б с укосом опор №: 4/1, 4/1/2, 4/2, 4/2/3, 4/9, 8, 8/3, 16/1, 16/5, 12/1, 15, 20 | опор | 12 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 4/1, 4/1/2, 4/2, 4/2/3, 4/9, 8, 8/3, 16/1, 16/5, 12/1, 15, 20 |
|  | Одностороннее тяжение линии на опорах № 22 | укосов | 1 | Установка ж/б укосов к оп. № 22 |
|  |  |  |  | Подвеска провода |
|  | Требуется монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. От РУ-0,4 кВ ТП-1756 и далее по опорам ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС Вяземская № 70/28 (№1)- 70/27(№2), 70/26-70/27, 70/26(№3) и далее до собственной опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-5 № 4, далее пролетах оп. № 4/1-4/1/2, 4/1-4/2, 4/2-4/2/3, 4/2-4/7, 4/7-4/8, 4/8-4/9, 8-8/3, 10-10/1, 12-12/1, 16/1-16/5, 16-16/1, 20-21, 21-22 | м | 900 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. От РУ-0,4 кВ ТП-1756 и далее по опорам ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС Вяземская № 70/28 (№1)- 70/27(№2), 70/26-70/27, 70/26(№3) и далее до собственной опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-5 № 4, далее пролетах оп. № 4/1-4/1/2, 4/1-4/2, 4/2-4/2/3, 4/2-4/7, 4/7-4/8, 4/8-4/9, 8-8/3, 10-10/1, 12-12/1, 16/1-16/5, 16-16/1, 20-21, 21-22 |
|  | Требуется обратная установка существующего провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролёты опор №4-4/1, 4-20 | м | 665 | Монтаж существующего провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролёты опор №4-4/1, 4-20 |
|  | Требуется монтаж выключателя автоматического в РУ-0,4 кВ ТП-1756 (250А) | шт | 1 | Монтаж выключателя автоматического в РУ-0,4 кВ ТП-1756 (250А) |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. №: 4/2/3, 4/9, 22 | шт | 12 | Установка зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. №: 4/2/3, 4/9, 22 (на каждую опору 4 шт) |
|  |  |  |  | Устройство ответвлений |
|  | Требуется монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 4/1/2 (2 ввода), 4/2/1, 4/1, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4, 12/1, 15, 16, 16/2, 16/3, 16/4, 19 | шт/м | 16/305 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 4/1/2 (2 ввода), 4/2/1, 4/1, 4/5, 4/7, 4/8, 4/9, 4, 12/1, 15, 16, 16/2, 16/3, 16/4, 19 |
|  | Требуется монтаж вводов в здания трехфазных, проводом СИП-4 4х16 с оп. № 4/1/1, 4/3 | шт/м | 2/40 | Монтаж вводов в здания трехфазных, проводом СИП-4 4х16 с оп. № 4/1/1, 4/3 |
|  | Необходимость подключения не дефектных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16/4х35 со старой линии в новую с оп. № 4/2, 4/2/3, 4/6, 5(2 ввода), 7, 8, 8/2, 8/3 (2 ввода), 9, 11, 12, 12/1, 13 (2 ввода), 16/1(2 ввода), 16/2, 16/5, 17, 18, 20, 21 | шт | 24 | Подключение не дефектных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16/4х35 со старой линии в новую с оп. № 4/2, 4/2/3, 4/6, 5(2 ввода), 7, 8, 8/2, 8/3 (2 ввода), 9, 11, 12, 12/1, 13 (2 ввода), 16/1(2 ввода), 16/2, 16/5, 17, 18, 20, 21 |
|  | Необходимость подключения не дефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 со старой линии в новую с оп. № 6, 10/1, 12, 14, 22 | шт | 5 | Подключения не дефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 со старой линии в новую с оп. № 6, 10/1, 12, 14, 22 |
|  |  |  |  | Повторное заземление |
|  | Необходимость монтажа заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 4/1, 4/9, 22 | 1 заземление | 3 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ оп № 4/1, 4/9, 22 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 3 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 3 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,3м3 |
|  |  | шт | 6 | Монтаж плашечных зажимов |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 10 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 3/1,35 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,02 | Чистка просеки средней густоты вручную |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-9,5 ТУ- 58630070011337-94 | шт | 83 |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 | шт | 19 |  |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 | м | 1526 | 1460х1,045 |
|  | СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012 | м | 486 | 465х1,045 |
|  | СИП-4 4х16 ГОСТ 31946-2012 | м | 41,8 | 40*1,045 |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений | шт | 30 |  |
|  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам | шт | 64 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески поддерживающий для крепления СИП-2 | шт | 37 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП | шт | 30 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий | шт | 64 |  |
|  | Зажим прокалывающий герметичный для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали | шт | 36 |  |
|  | Зажим ответвительный прокалывающий для соединения магистрального не изолированного провода сечением 16-120 мм2 с изолированным проводом на ответвлении сечением 6-35мм2 | шт | 64 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 | шт | 20 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м/шт | 120/ 2,4 |  |
|  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали | шт | 146 |  |
|  | Катанка 10 мм ГОСТ 5781-82 | м/т | 40/ 0,025 |  |
|  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 | шт | 10 |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | м/т | 15/ 0,057 |  |
|  | Стяжной ремешок для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре ∅ 25-62мм (100 шт в пачке) | пач./шт | 2/200 |  |
|  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов | шт | 5 |  |
|  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм | шт | 80 |  |
|  | Выключатель автоматический 250А | шт | 1 |  |
|  | Наконечник ТА-75 | шт | 7 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ВРЭС | км | 3 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км | 130 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО | км | 11 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 29,32 |  |
|  | Новые материалы | т | 75,9 |  |
|  | Порубочные остатки | т | 8,02 |  |