| Приложение № 3 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ |  |
| --- | --- |
| Организация Филиал СП ЦЭС Объект | АО ДРСК ХЭС Вяземский РЭС Городской участок Инв. № HB037210 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 20 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1, ТП-1938 г. Вяземский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол -во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-1 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 8, 9, 10, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/3/1, 12/4, 12/4/1, 12/5, 12/6, 15, 16 |  | опор |  | 14 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 8, 9, 10, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/3/1, 12/4, 12/4/1, 12/5, 12/6, 15, 16 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №: 11, 14 |  | опор |  | 2 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №: 11, 14 |
|  | Загнивание деревянных с укосом опор №: 12 |  | опор |  | 1 | Демонтаж деревянных с укосом опор №: 12 |
|  | Провод АС-25 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 12/3-12/3/1, 12/4-12/4/1 |  | км провода/ км линии/ опор |  | 0,12/ 0,06/ 4 | Демонтаж провода АС-25 (2 провода). Пролеты №: 12/3-12/3/1, 12/4-12/4/1 |
|  | Провод АС-25 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 7-18 |  | км провода/ км линии/ опор |  | 1,6/ 0,4/ 12 | Демонтаж провода АС-25 (4 провода). Пролеты №: 7-18 |
|  | Провод СИП-4 4х25 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 11-11/3, 12-12/6 |  | км провода/ км линии/ опор |  | 0,24/ 0,24/7 | Демонтаж провода СИП-4 4х25. Пролеты №: 11-11/3, 12-12/6 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 12/4/1, 12/6 |  | шт |  | 2 | Демонтаж ИПУ со старых опор № 12/4/1, 12/6 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 8, 9, 12/2, 12/3, 14, 16 |  | шт/м |  | 6/121 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 8, 9, 12/2, 12/3, 14, 16 |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 7, 9, 10 (2 ввода), 12/3/1, 12/4, 12/4/1 (2 ввода), 12/6, 14, 15, 16 |  | шт |  | 12 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 7, 9, 10 (2 ввода), 12/3/1, 12/4, 12/4/1 (2 ввода), 12/6, 14, 15, 16 |
|  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 11/3, 12/1, 17 |  | шт |  | 3 | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. № 11/3, 12/1, 17 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | опор |  | 15 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/2/1, 12/3, 12/3/1, 12/4, 12/4/1, 12/6, 14, 15, 16 |
|  |  |  | опор |  | 2 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 12, 12/5 |
|  | Одностороннее тяжение линии на опорах № 18 |  | укосов |  | 1 | Установка ж/б укосов к оп. №18 |
|  |  |  | шт |  | 2 | Монтаж ИПУ на новые опоры № 12/4/1, 12/6 |
| Подвеска провода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 320 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 12/2-12/2/1, 12/3-12/3/1, 12/4-12/4/1, 12-12/6 |
|  |  |  | м |  | 640 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х95. Пролеты №: От РУ-0,4 до оп. № 1 и далее по оп. №1-18 |
|  |  | Необходимость монтажа автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ | шт |  | 1 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ |
|  |  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. №: 12/5 | шт |  | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 12/5 |
|  |  |  | шт/м |  | 6/121 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 8, 9, 12/2, 12/3, 14, 16 |
|  |  |  | шт |  | 12 | Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 к новой линии с оп. № 7, 9, 10 (2 ввода), 12/3/1, 12/4, 12/4/1 (2 ввода), 12/6, 14, 15, 16 |
|  |  |  | шт |  | 3 | Подключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 к новой линии с оп. №12/1, 12/2/1, 17 |
|  |  | Повторное заземление |  |  |  |  |
|  |  | Необходимость монтажа заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 12, 18 | 1 заземление |  | 2 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ оп № 12, 18 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 2 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 2 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,2м3 |
|  |  |  | шт |  | 4 | Устройство плашечных зажимов |
|  |  | Расчистка от поросли |  |  |  |  |
|  |  | Наличие поросли: -Кустарник -Угрожающие деревья | га |  | 0,04 | Чистка просеки вручную средней густоты |
|  |  |  | шт/м3 |  | 6/2,7 | Валка деревьев диметром до 30мм |
| Ф-2 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных одностоечных опор №:3/2, 3/3, 3/3/1, 3/3/2, 3/4/1, 3/4/1/1, 4, 5, 5/1/1, 5/2/2, 5/2/3, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9 | опор |  | 19 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №:3/2, 3/3, 3/3/1, 3/3/2, 3/4/1, 3/4/1/1, 4, 5, 5/1/1, 5/2/2, 5/2/3, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9 |
|  |  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №:5/2/4, 10, 11, 13, 14, 15 | опор |  | 6 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №: 5/2/4, 10, 11, 13, 14, 15 |
|  |  | Провод АС-16 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 11-15 | км провода/ км линии/ опор |  | 0,275/ 0,136/ 5 | Демонтаж провода АС-16 (2 провода). Пролеты №: 11-15 |
|  |  | Провод АС-35 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 3/4-3/4/1/1, 8-8/2 | км провода/ км линии/ опор |  | 0,16/ 0,08/ 5 | Демонтаж провода АС-35 (2 провода). Пролеты №: 3/4-3/4/1/1, 8-8/2 |
|  |  | Провод АС-35 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 3/3-3/3/2, 3/4-3/4/1, 3/6-3/9, 3-11/1, 5-5/1/1, 5-5/2/1, 6-6/3, 6/1-6/1/1, 7-7/1 | км провода/ км линии/ опор |  | 3,4/ 0,85/ 21 | Демонтаж провода АС-35 (4 провода). Пролеты №: 3/3-3/3/2, 3/4-3/4/1, 3/6-3/9, 3-11/1, 5-5/1/1, 5-5/2/1, 6-6/3, 6/1-6/1/1, 7-7/1 |
|  |  | Провод СИП-4х35не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 3-3/6 | км провода/ км линии/ опор |  | 0,44/ 0,44/ 5 | Демонтаж провода СИП-4 4х35. Пролеты №: 3-3/6 |
|  |  | Провод ПВС не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 3/4/1-3/4/2 | км провода/ км линии/ опор |  | 0,015/ 0,015/ 1 | Демонтаж провода ПВС пр. оп. № 3/4/1-3/4/2 |
|  |  | Провод СИП-4х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 3/9-3/11, 5/2/1-5/2/4 | км провода/ км линии/ опор |  | 0,185/ 0,185/ 5 | Демонтаж провода СИП-4х16. Пролеты №: 3/9-3/11, 5/2/1-5/2/4 |
|  |  | Провод СИП-2х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 10-10/1 | км провода/ км линии/ опор |  | 0,025/ 0,025/ 1 | Демонтаж провода СИП-2х16. Пролеты №: 10-10/1 |
|  |  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 3/4/1/1, 3/9, 5/1/1, 6, 6/1 (2 ввода), 6/3(2 ввода), 8, 8/1, 9 | шт/м |  | 11/177 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 3/4/1/1, 3/9, 5/1/1, 6, 6/1 (2 ввода), 6/3(2 ввода), 8, 8/1, 9 |
|  |  | Ввода в здания трехфазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом ПВС с оп. №: 3/4/2, 4, 5/2/1, 7/1, 11/1, 13 | шт/м |  | 5/88 | Демонтаж вводов в здания трехфазных, выполненных проводом ПВС с оп. № 3/4/2, 4, 7/1, 11/1, 13 |
|  |  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом ПВС со старой линии в новую с оп. № 5/2/1, 12, 3/3/2, 6/1/1, 6/2 | шт |  | 5 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом ПВС от старой линии с оп. № 5/2/1, 12, 3/3/2, 6/1/1, 6/2 |
|  |  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 3/4/1, 5/2/1 (2 ввода), 5/2/2, 6/3, 8/2, 10/1, 14, 15 (6 вводов) | шт |  | 14 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 3/4/1, 5/2/1 (2 ввода), 5/2/2, 6/3, 8/2, 10/1, 14, 15 (6 вводов) |
|  |  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 3/5, 3/10, 3/11, 5/2/4, 6/2, 7 | шт |  | 5 | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. № 3/10, 3/11, 5/2/4, 6/2, 7 |
|  |  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х35 со старой линии в новую с оп. № 3/5 | шт |  | 1 | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х35 от старой линии с оп. №3/5 |
|  |  | Необходимость переподключения недефектных вводов, выполненных кабелем ВВГнг 4х10, оп.№ 3/3, 12 | шт/м |  | 2/22 | Отключение не дефектных вводов выполненных кабелем ВВГнг 4х10, оп.№ 3/3, 12 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  |  |  | опор |  | 21 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 3/2, 3/3, 3/3/1, 3/3/2, 3/4/1, 3/4/1/1, 4, 5/1/1, 5/2/2, 5/2/3, 5/2/4, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 13, 14 |
|  |  |  | опор |  | 4 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 5, 6, 11, 15 |
|  |  | Одностороннее тяжение линии на опорах № 3/9, 3/11 | укосов |  | 2 | Установка ж/б укосов к оп. № 3/9, 3/11 |
|  |  | Подвеска провода |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 741 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х50. Пролеты №: 11-15, 8-8/2, 5-5/2/4, 5-5/1/1, 6-6/3, 6/1-6/1/1, 7-7/1, 10-10/1, 11-11/1 |
|  |  |  | м |  | 981 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: От РУ-0,4 до оп. № 1 и далее к оп. № 3-3/11, 3/3-3/3/2, 3/4-3/4/1/1, 3/4-3/4/2, 3-11 |
|  |  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. №: 3 | шт |  | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 3 |
|  |  |  | шт/м |  | 12/187 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 3/4/1/1, 3/9, 5/1/1, 6, 6/1 (2 ввода), 6/3(2 ввода), 8, 8/1, 9, 13 |
|  |  |  | шт/м |  | 4/78 | Монтаж вводов в здания трехфазных, проводом СИП-4 4х16 с оп. № 3/4/2, 4, 7/1, 11/1 |
|  |  |  | шт |  | 14 | Подключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 к новой линии с оп. № 3/4/1, 5/2/1 (2 ввода), 5/2/2, 6/3, 8/2, 10/1, 14, 15 (6 вводов) |
|  |  |  | шт |  | 5 | Подключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 к новой линии с оп. № 3/10, 3/11, 5/2/4, 6/2, 7 |
|  |  |  | шт |  | 1 | Подключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х35 к новой линии с оп. № 3/5 |
|  |  |  | шт |  | 5 | Подключение не дефектного ввода, выполненного проводом ПВС к новой линии с оп. 3/3/2, 5/2/1, 6/1/1, 6/2, 12 |
|  |  |  | шт/м |  | 2/22 | Подключение не дефектного ввода выполненным кабелем ВВГнг 4х10, оп.№ 3/3, 12 |
|  |  | Повторное заземление |  |  |  |  |
|  |  | Необходимость монтажа заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 3, 3/11, 11 | 1 заземление |  | 3 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ оп № 3, 3/11, 11 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 3 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 3 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,3м3 |
|  |  |  | шт |  | 6 | Устройство плашечных зажимов |
|  |  | Расчистка от поросли |  |  |  |  |
|  |  | Наличие поросли: -Кустарник -Угрожающие деревья | га |  | 0,1 | Чистка просеки вручную средней густоты |
|  |  |  | шт/м3 |  | 6/2,7 | Валка деревьев диметром до 30мм |
|  |  | Ф-5 |  |  |  |  |
|  |  | Необходимость подключить здание ГИБДД отдельным фидером (Ф-5) | м |  | 364 | Монтаж провода СИП-2 3х50-1х54,6 от РУ-0,4 кВ до оп. № 1 фидера 2, и далее совместной подвеской фидера 2 по оп. № 1-3, 3-3/7, 3/7-РУ здания ГИБДД |
|  |  | Необходимость монтажа автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-1938 | шт |  | 1 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-1938 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |
|  |  | Стойка СВ-9,5 ТУ- 58630070011337-94 | шт |  | 51 |  |
|  |  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 | шт |  | 9 |  |
|  |  | СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ 31946-2012 | м |  | 669 | 640х1,045 |
|  |  | СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 | м |  | 1740 | (320+981+364)х1,045 |
|  |  | СИП-2 3х35+1х50 ГОСТ 31946-2012 | м |  | 775 | 741*1,045 |
|  |  | СИП-4 4х16 ГОСТ 31946-2012 | м |  | 82 | 78*1,045 |
|  |  | СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012 | м |  | 322 | 308х1,045 |
|  |  | Выключатель автоматический 250А | шт |  | 2 |  |
|  |  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений | шт |  | 46 |  |
|  |  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам | шт |  | 84 |  |
|  |  | Комплект промежуточной подвески поддерживающий для крепления СИП-2 | шт |  | 19 |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП | шт |  | 46 |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий | шт |  | 84 |  |
|  |  | Зажим прокалывающий герметичный для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали | шт |  | 44 |  |
|  |  | Зажим ответвительный прокалывающий для соединения магистрального не изолированного провода сечением 16-120 мм2 с изолированным проводом на ответвлении сечением 6-35мм2 | шт |  | 172 |  |
|  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 | шт |  | 8 |  |
|  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м/шт |  | 144/2,9 |  |
|  |  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали | шт |  | 144 |  |
|  |  | Катанка 10 мм ГОСТ 5781-82 | м/т |  | 40/ 0,025 |  |
|  |  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 | шт |  | 10 |  |
|  |  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов | шт |  | 5 |  |
|  |  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | м/т |  | 15 /0,057 |  |
|  |  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм | уп. |  | 2 |  |
|  |  | Транспортная схема |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы ВРЭС | км |  | 3 |  |
|  |  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км |  | 130 |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО | км |  | 11 |  |
|  |  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  |  | Демонтированные материалы | т |  | 17,72 |  |
|  |  | Новые материалы | т |  | 48,5 |  |
|  |  | Порубочные остатки | т |  | 13,98 |  |