| Приложение № 4 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ |  |
| --- | --- |
| Организация Филиал СП ЦЭС Объект | АО ДРСК ХЭС Вяземский РЭС Городской участок Инв. № HB037211 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 20 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1,3,4,5,6 ТП-1022 г. Вяземский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол -во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-1 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 1/1/1, 1/1/1/1, 1/2, 1/4 3/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/2/1, 9/3, 9/4, 9/4/1, 9/5, 10, 10/1, 11, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/2/1, 14/3, 14/3/1, 14/4, 14/5, 14/5/1, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 15, 16, 16/1, 18, 18/1, 20 | опор | 43 |  | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 1/1/1, 1/1/1/1, 1/2, 1/4, 3/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/2/1, 9/3, 9/4, 9/4/1, 9/5, 10, 10/1, 11, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/2/1, 14/3, 14/3/1, 14/4, 14/5, 14/5/1, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 15, 16, 16/1, 18, 18/1, 20 |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №: 14/5/2, 14/8/1, 17, 19 | опор | 4 |  | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №:14/5/2, 14/8/1, 17, 19 |  |
|  | Провод АС-35 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 1/1-1/1/1, 1/1-1/1А, 1/4-1/5, 1-1/1/1/1, 3-3/1, 5-5/1, 9-9/5, 9/4-9/4/1, 10-10/1, 14-14/10, 14/2-14/2/1, 14/3-14/3/1, 14/8-14/8/1, 16-16/1, 14/5/1-14/5/2 | км провода/ км линии/ опор | 1,878/ 0,939/ 35 |  | Демонтаж провода АС-35 (2 провода). Пролеты №: 1/1-1/1/1, 1/1-1/1А,1/4-1/5, 1-1/1/1/1, 3-3/1, 5-5/1, 9-9/5, 9/4-9/4/1, 10-10/1, 14-14/10, 14/2-14/2/1, 14/3-14/3/1, 14/8-14/8/1, 16-16/1, 14/5/1-14/5/2 |  |
|  | Провод АС-35 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 1-1/4, 1-20, 4-4/6, 14-14/1/1 | км провода/ км линии/ опор | 1,38/ 0,345/ 18 |  | Демонтаж провода АС-35 (4 провода). Пролеты №:1-1/4, 1-20, 4-4/6, 7-7/1, 14-14/1/1 |  |
|  | Провод СИП-4 2х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 6-6/1, 8-8/2, 16-16/1/1, 14/5-14/5/1, 17-17/1, 18-18/1, 9/2-9/2/1 | км провода/ км линии/ опор | 0,568/ 0,568/ 6 |  | Демонтаж провода СИП-4 2х16. Пролеты №:6-6/1, 8-8/2, 16-16/1/1, 14/5-14/5/1, 17-17/1, 18-18/1, 9/2-9/2/1, |  |
|  | Провод СИП-4 4х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 14-14/2 | км провода/ км линии/ опор | 0,053/ 0,053/ 1 |  | Демонтаж провода СИП-4 4х16. Пролеты №:14-14/2 |  |
|  | Провод СИП-2 4х35 не соответствует фактической нагрузке от РУ-0,4 кВ до оп. № 1 | км провода/ км линии/ опор | 0,015/ 0,015/ 0 |  | Демонтаж провода СИП-2 4х35 от РУ-0,4 кВ до оп. № 1 |  |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 1/1/1/1, 1/5, 2(2 ввода), 3, 4/5, 5/1, 8, 9/5, 14, 14/1, 14/5/1, 14/1/1(2 ввода), 16/1, 17, 18, 20 | шт/м | 18/ 267 |  | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. 1/1/1/1, 1/5, 2(2 ввода), 3, 4/5, 5/1, 8, 9/5, 14, 14/1, 14/5/1, 14/1/1(2 ввода), 16/1, 17, 18, 20 |  |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке АС 2х35 оп. № 2 | шт/м | 1/22 |  | Демонтаж ввода в здание однофазного, выполненного проводом АС 2х35 оп. № 2 |  |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 1/5, 1/1/А, 1/1/1, 3/1, 4/1, 4/6, 6(2 ввода), 6/1, 8/2, 9/2, 9/2/1, 9/3, 9/4/1, 10/1, 14/2/1, 14/4, 14/5/2, 14/7, 14/8, 14/8/1, 14/10, 16, 16/1/1, 17, 17/1, 18/1 | шт | 27 |  | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 1/5, 1/1/А, 1/1/1, 3/1, 4/1, 4/6, 6(2 ввода), 6/1, 8/2, 9/2, 9/2/1, 9/3, 9/4/1, 10/1, 14/2/1, 14/4, 14/5/2, 14/7, 14/8, 14/8/1, 14/10, 16, 16/1/1, 17, 17/1, 18/1 |  |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом ПВС со старой линии в новую с оп. №1/2, 1/3 (2 ввода), 4/3, 7/1(2 ввода), 14/9, | шт | 7 |  | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом ПВС от старой линии с оп. № 1/2, 1/3 (2 ввода), 4/3, 7/1(2 ввода), 14/9 |  |
|  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 14/2 | шт | 1 |  | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. №14/2 |  |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 14/7 | шт | 1 |  | Демонтаж ИПУ со старых опор № 14/7 |  |
|  |  |  |  |  | Монтаж опор |  |
|  |  | опор | 40 |  | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 1/1/1, 1/1/1/1, 1/2, 3/1, 5, 6, 6/1, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/2/1, 9/3, 9/4, 9/4/1, 10, 10/1, 11, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/2/1, 14/3, 14/3/1, 14/4, 14/5/1, 14/5/2, 14/7, 14/8, 14/8/1, 14/9, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 19 |  |
|  |  | опор | 7 |  | Монтаж ж/б опор с укосом №: 1/4, 8, 9, 9/5, 14/5, 14/10, 20 |  |
|  | Односторонне тяжение линии | укос | 2 |  | Установка ж/б укосов к оп. № 4/6, 14/1/1 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Монтаж оборудования на новые: ИПУ Оп. № 14/7 |  |
|  |  |  |  |  | Монтаж провода |  |
|  |  | м | 720 |  | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х95. Пролеты №: От РУ-0,4 кВ ТП-1022 до оп. №1 и далее по оп. № 1-14/1/1, 1-1/4 |  |
|  |  | м | 1928 |  | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 1/4-1/5, 1/1-1/1/1, 1-1/1/1/1, 1/1-1/1А, 3-3/1, 4-4/6, 5-5/1, 6-6/1, 7-7/1, 8-8/2, 9-9/5, 9/2/1-9/2, 9/4-9/4/1, 10-10/1, 14-20, 16-16/1, 16-16/1/1, 17-17/1, 18-18/1, 14-14/10, 14/2-14/2/1, 14/3-14/3/1, 14/5-14/5/2, 14/8-14/8/1 |  |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 | шт | 16 |  | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 1/4, 9/5, 14/10, 20 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Монтаж автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ |  |
|  |  |  |  |  | Монтаж ответвлений |  |
|  |  | шт/м | 19/340 |  | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. №1/1/1/1, 1/5, 2(3 ввода), 3, 4/5, 5/1, 8, 9/5, 14, 14/1, 14/5/1, 14/1/1(2 ввода), 16/1, 17, 18, 20 |  |
|  |  | шт | 27 |  | Подключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 к новой линии с оп. № 1/5, 1/1/А, 1/1/1, 3/1, 4/1, 4/6, 6(2 ввода), 6/1, 8/2, 9/2, 9/2/1, 9/3, 9/4/1, 10/1, 14/2/1, 14/4, 14/5/2, 14/7, 14/8, 14/8/1, 14/10, 16, 16/1/1, 17, 17/1, 18/1 |  |
|  |  | шт | 7 |  | Подключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом ПВС к новой линии с оп. № 1/2, 1/3 (2 ввода), 4/3, 7/1(2 ввода), 14/9 |  |
|  |  | шт | 5 |  | Подключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 / ПВС к новой линии с оп. № 5/1, 5(2 ввода), 7, 14/2 |  |
|  |  |  |  |  | Повторное заземление |  |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №:1, 9, 14/1/1, 20, 14/5/2 | шт | 5 |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ оп № 1, 9, 14/1/1, 20, 14/5/2 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 5 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 5 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,5м3 |  |
|  |  | шт | 10 |  | Монтаж плашечных зажимов |  |
|  |  |  |  |  | Расчистка от поросли |  |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 10 |  | Подрезка крон деревьев |  |
|  |  | шт/м3 | 12/5,4 |  | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |  |
|  |  | га | 0,05 |  | Чистка просеки средней густоты вручную |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | После проведения работ по Ф-1, в отдельном фидере нет необходимости. Ф-3 полностью исключается | км провода / опор | 0,124/ 5 |  | Демонтаж провода СИП-4 4х16. От РУ-0,4 кВ до оп. № 1и далее в пролетах оп. № 1-4 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 4 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Подключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 4 |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | После проведения работ по Ф-1, в отдельном фидере нет необходимости. Ф-4 полностью исключается | км провода / опор | 0,172/ 7 |  | Демонтаж провода СИП-4 4х16. От РУ-0,4 кВ до оп. № 1и далее в пролетах оп. № 1-5, 5-5/1 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 5/1 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Подключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 5/1 |  |
| Ф-5 |  |  |  |  |  |  |
|  | После проведения работ по Ф-1, в отдельном фидере нет необходимости. Ф-5 полностью исключается | км провода / опор | 0,151/ 6 |  | Демонтаж провода СИП-4 4х16. От РУ-0,4 кВ до оп. № 1и далее в пролетах оп. № 1-5 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 5 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Подключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 5 |  |
| Ф-6 |  |  |  |  |  |  |
|  | После проведения работ по Ф-1, в отдельном фидере нет необходимости. Ф-6 полностью исключается | км провода / опор | 0,227/ 8 |  | Демонтаж провода СИП-4 4х16. От РУ-0,4 кВ до оп. № 1и далее в пролетах оп. № 1-7 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 7 |  |
|  |  | шт | 1 |  | Подключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 7 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-9,5 ТУ- 58630070011337-94 |  |  | шт | 56 |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  |  | шт | 9 |  |
|  | СИП-2 3х70+1х90 ГОСТ 31946-2012 |  |  | м | 752 | 720х1,045 |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | м | 2015 | 1928х1,045 |
|  | СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | м | 355 | 340х1,045 |
|  | Выключатель автоматический 250А |  |  | шт | 1 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  |  | шт | 43 |  |
|  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  |  | шт | 144 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески поддерживающий для крепления СИП-2 |  |  | шт | 38 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  |  | шт | 43 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий |  |  | шт | 68 |  |
|  | Зажим прокалывающий герметичный для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали |  |  | шт | 72 |  |
|  | Зажим ответвительный прокалывающий для соединения магистрального не изолированного провода сечением 16-120 мм2 с изолированным проводом на ответвлении сечением 6-35мм2 |  |  | шт | 108 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  | шт | 16 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | м/шт | 96/1,92 |  |
|  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  |  | шт | 96 |  |
|  | Катанка 10 мм ГОСТ 5781-82 |  |  | м/т | 40/ 0,025 |  |
|  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 |  |  | шт | 10 |  |
|  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов |  |  | шт | 5 |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 |  |  | м/т | 15/ 0,057 |  |
|  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм |  |  | уп./шт | 1/100 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ВРЭС |  |  | км | 3 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ |  |  | км | 130 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО |  |  | км | 11 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы |  |  | т | 18,12 |  |
|  | Новые материалы |  |  | т | 52,86 |  |
|  | Порубочные остатки |  |  | т | 10,8 |  |