Приложение № 5 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| Организация Филиал СП ЦЭС Объект | АО ДРСК ХЭС Вяземский РЭС Городской участок Инв. № HB037209 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 10А |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3,4 ТП-1934 г. Вяземский, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол -во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Ф-1 |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 4/1А, 4/2А, 4/3А, 4/1/2, 4/1/3, 4/1/4, 4/1/5, 4/1/6, 4/1/1/1, 4/1/1/2, 4/1/1/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 6, 7, 9, 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/6/1, 14/6/2, 14/3/1, 14/3/1/1, 15, 16/1, 17, 18, 18/2, 19, 19/1, 20 | опор | 46 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 4/1А, 4/2А, 4/3А, 4/1/2, 4/1/3, 4/1/4, 4/1/5, 4/1/6, 4/1/1/1, 4/1/1/2, 4/1/1/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 6, 7, 9, 9/1, 9/3, 9/5, 9/6, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/6/1, 14/6/2, 14/3/1, 14/3/1/1, 15, 16/1, 17, 18, 18/2, 19, 19/1, 20 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №: 4, 4/1/2А, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6/1, 5, 14/7, 15/1 | опор | 9 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №: 4, 4/1/2А, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6/1, 5, 14/7, 15/1 |
|  | Загнивание деревянных с укосом опор №: 1, 2, 3, 4/1/1, 4/4, 4/4А, 8, 9/2, 9/7, 18/1 | опор | 10 | Демонтаж деревянных с укосом опор №: 1, 2, 3, 4/1/1, 4/4, 4/4А, 8, 9/2, 9/7, 18/1 |
|  | Провод АС-35 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 4-4/4/А, 4/1-4/8, 4/6-4/6/1, 4/1-4/1/6, 4/1/1-4/1/1/3, 9-9/3, 9/4-9/7, 10-10/1 12-12/1, 14-14/7, 14/3-14/3/1, 14/3-14/3/1/1, 14/6-14/6/2, 18/1-18/2 | км провода/ км линии/ опор | 1,674/ 0,837/ 49 | Демонтаж провода АС-35 (2 провода). Пролеты №: 4-4/4/А, 4/1-4/8, 4/6-4/6/1, 4/1-4/1/6, 4/1/1-4/1/1/3, 9-9/3, 9/4-9/7, 10-10/1 12-12/1, 14-14/7, 14/3-14/3/1, 14/3-14/3/1/1, 14/6-14/6/2, 18/1-18/2 |
|  | Провод АС-35 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 1-21, 4-4/1/2/А, 15-15/1, 18-18/1 | км провода/ км линии/ опор | 0,95/ 0,237/ 19 | Демонтаж провода АС-35 (4 провода). Пролеты №: 1-21, 4-4/1/2/А, 15-15/1, 18-18/1 |
|  | Провод СИП-4 2х25 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 9/3-9/4, 16-16/1, 19-19/1 | км провода/ км линии/ опор | 0,067/ 0,067/ 2 | Демонтаж провода СИП-4 2х25. Пролеты №: 9/3-9/4, 16-16/1, 19-19/1 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 14/7, 15 | шт | 2 | Демонтаж ИПУ со старых опор № 14/7, 15 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 4/1/А, 4/2/А, 4/3/А, 4/1/1, 4/1/3, 4/1/4, 4/1/5, 4/1/6, 4/1, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8, 4/1/2/А (2 ввода), 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6(2 ввода), 9/7, 10 10/1, 14, 14/3/1/1, 14/6/2, 14/7(2 ввода), 15/1, 17, 18/2, 20 | шт/м | 36/568 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 4/1/А, 4/2/А, 4/3/А, 4/1/1, 4/1/3, 4/1/4, 4/1/5, 4/1/6, 4/1, 4/3, 4/6, 4/6/1, 4/7, 4/8, 4/1/2/А (2 ввода), 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6(2 ввода), 9/7, 10 10/1, 14, 14/3/1/1, 14/6/2, 14/7(2 ввода), 15/1, 17, 18/2, 20 |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 4/1/2, 4/1/3, 4/1/1/2, 4/1/1/3, 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 4/1/А, 4/3/А, 4/4А, 8, 9/5, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3/1, 14/4, 14/5(2 ввода), 14/6/1, 14/6/2, 15, 15/1, 16-16/1, 21 | шт | 29 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 4/1/2, 4/1/3, 4/1/1/2, 4/1/1/3, 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 4/1/А, 4/3/А, 4/4А, 8, 9/5, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3/1, 14/4, 14/5(2 ввода), 14/6/1, 14/6/2, 15, 15/1, 16, 16/1, 21 |
|  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х35 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 2, 19/1 | шт | 2 | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х35 / ПВС от старой линии с оп. № 2, 19/1 |
| Ф-2 |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/2/1, 7/3, 7/3/1, 7/4/1, 7/5, 7/6, 7/6/1, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 12/1/1, 13, 13/1, 13/2, 13/2/1, 13/3, 14, 15, 16 | опор | 30 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/2/1, 7/3, 7/3/1, 7/4/1, 7/5, 7/6, 7/6/1, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 12/1/1, 13, 13/1, 13/2, 13/2/1, 13/3, 14, 15, 16 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №: 7/1/1, 7/4, 7/5/1, 7/7 | опор | 4 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №: 7/1/1, 7/4, 7/5/1, 7/7 |
|  | Загнивание деревянных с укосом опор №: 1, 2 | опор | 2 | Демонтаж деревянных с укосом опор №: 1, 2 |
|  | Провод АС-35 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 7-7/3, 7/4-7/7, 7/1-7/1/1, 7/4-7/4/1, 7/5-7/5/1, 7/6-7/6/1, 10-10/2, 11-11/1, 12-12/1/1, 14-16 | км провода/ км линии/ опор | 0,64/ 0,32/ 22 | Демонтаж провода АС-35 (2 провода). Пролеты №: 7-7/3, 7/4-7/7, 7/1-7/1/1, 7/4-7/4/1, 7/5-7/5/1, 7/6-7/6/1, 10-10/2, 11-11/1, 12-12/1/1, 14-16 |
|  | Провод АС-35 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 1-14, 13-13/3 | км провода/ км линии/ опор | 0,66/ 0,165/ 12 | Демонтаж провода АС-35 (4 провода). Пролеты №: 1-14, 13-13/3 |
|  | Провод СИП-4 2х25 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 7/2-7/2/1, 7/3-7/3/1, 7/3-7/4 | км провода/ км линии/ опор | 0,082/ 0,082/ 2 | Демонтаж провода СИП-4 2х25. Пролеты №: 7/2-7/2/1, 7/3-7/3/1, 7/3-7/4 |
|  | Необходимость отключение не дефектного провода СИП-4 4х25 пр. оп. № 13/2-13/2/1 | км провода/ км линии/ опор | 0,02/ 0,02/ 1 | Демонтаж не дефектного провода СИП-4 4х25 пр. оп. № 13/2-13/2/1 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 7/6/1, 10/2, 13/2/1 | шт | 3 | Демонтаж ИПУ со старых опор № 7/6/1, 10/2, 13/2/1 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 2, 5, 7/2, 7/2/1, 7/4, 7/4/1, 7/5, 7/5/1, 8, 9, 10, 11, 12/1/1, 13/1, 13/2, 16 | шт/м | 16/ 215 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 2, 5, 7/2, 7/2/1, 7/4, 7/4/1, 7/5, 7/5/1, 8, 9, 10, 11, 12/1/1, 13/1, 13/2, 16 |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 3, 6, 7, 7/1, 7/1/1, 7/3/1, 7/4, 7/5, 7/6/1(2ввода), 10/2, 11, 11/1, 13/3, 16 | шт | 15 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 3, 6, 7, 7/1, 7/1/1, 7/3/1, 7/4, 7/5, 7/6/1(2ввода), 10/2, 11, 11/1, 13/3, 16 |
| Ф-3 |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 13, 14, 14/1, 14/2, 15 | опор | 5 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 13, 14, 14/1, 14/2, 15 |
|  | Провод АС-35 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 7-7/3, 9-9/1, 13-15, 14-14/2 | км провода/ км линии/ опор | 0,28/ 0,14/ 11 | Демонтаж провода АС-35 (2 провода). Пролеты №: 7-7/3, 9-9/1, 13-15, 14-14/2 |
|  | Провод АС-35 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 1-12 | км провода/ км линии/ опор | 0,44/ 0,11/ 10 | Демонтаж провода АС-35 (4 провода). Пролеты №: 1-12 |
|  | Провод СИП-4 4х25 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 12-13 | км провода/ км линии/ опор | 0,024/ 0,024/ 0 | Демонтаж провода СИП-4 4х25. Пролеты №: 12-13 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х25, проходящий воздушной линией от РУ-0,4 ТП-1934 до оп. №1 имеет нарушение изоляции вследствие иссыхания | км провода/ км линии/ опор | 0,014/ 0,014/ 1 | Демонтаж кабеля силового АВВГ 4х25, проходящий воздушной линией от РУ-0,4 ТП-1934 до оп. №1 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 14, 14/1, 14/2 | шт | 3 | Демонтаж ИПУ со старых опор № 14, 14/1, 14/2 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 3, 7, 7/1, 8, 9, 9/1(2 ввода), 15 | шт/м | 8/128 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 3, 7, 7/1, 8, 9, 9/1(2 ввода), 15 |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 3, 4, 5, 7/3, 8, 13(2 ввода), 14, 14/1, 14/2 | шт | 10 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 3, 4, 5, 7/3, 8, 13(2 ввода), 14, 14/1, 14/2 |
|  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 9, 10 | шт | 2 | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 / ПВС от старой линии с оп. № 9, 10 |
| Ф-4 |  |  |  |  |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 9/1 | опор | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 9/1 |
|  | Провод АС-35 (2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 9-12, 9-9/1 | км провода/ км линии/ опор | 0,16/ 0,08/ 5 | Демонтаж провода АС-35 (2 провода). Пролеты №: 9-12, 9-9/1 |
|  | Провод АС-35 (4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №:1-9 | км провода/ км линии/ опор | 0,32/ 0,08/ 8 | Демонтаж провода АС-35 (4 провода). Пролеты №: 1-9 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 4, 5, 6, 11(2 ввода), 12, 9/1 | шт/м | 7/112 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 4, 5, 6, 11(2 ввода), 12, 9/1 |
|  | Необходимость переподключения недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 10, 9/1(2 ввода) | шт | 3 | Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 10, 9/1(2 ввода) |
|  | Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 со старой линии в новую с оп. № 4, 5, 6, 7 | шт | 4 | Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. № 4, 5, 6, 7 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| Ф-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж опор |
|  |  | опор | 27 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/6/1, 4/7, 4/1/2/А, 4/1/1/1, 4/1/1/2, 4/1/2, 4/1/3, 4/1/5, 4/1/А, 4/2/А, 4/3/А, 5, 6, 7, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 12, 12/1 |
|  |  | опор | 12 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 1, 2, 3, 4/1/1, 4/1/1/3, 4/1/4, 4/1/6, 4/4, 4/8, 4/4/А, 8, 13 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 12,14/7, 15 | шт | 3 | Монтаж ИПУ на новые опоры № 12,14/7, 15 |
|  | Необходимость монтажа автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ | шт | 1 | Монтаж автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ |
|  |  |  |  | Монтаж провода |
|  |  | м | 1577 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 1-13, 4-4/4/А, 4-4/8, 4/6-4/6/1, 4/1-4/1/6, 4/1-4/1/2/А, 4/1/1-4/1/1/3, 9-9/1, 10-10/1, 12-12/1 |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 | шт | 8 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 13, 4/8 |
|  |  |  |  | Монтаж ответвлений |
|  |  | шт/м | 21/336 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 4/1/А, 4/2/А, 4/3/А, 4/1/1, 4/1/3, 4/1/4, 4/1/5, 4/1/6, 4/1, 4/1/2/А (2 ввода), 4/3, 4/6, 4/6/1, 4/7, 4/8, 7, 9, 9/1, 10, 10/1 |
|  |  | шт | 15 | Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 / ПВС к новой линии с оп. № 2, 4/1/2, 4/1/3, 4/1/1/2, 4/1/1/3, 4/1, 4/4, 4/5, 4/7, 4/1/А, 4/3/А, 4/4А, 8, 12, 12/1 |
|  |  |  |  | Устройство повторного заземления |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №: 1, 4/1, 4/8, 4/4/А, 13 | шт | 5 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на оп. №:1, 4/1, 4/8, 4/4/А, 13 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 5 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 5 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,5м3 |
|  |  | шт | 5 | Устройство плашечного зажима |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 10 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 5/2,25 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,02 | Чистка просеки средней густоты вручную |
| Ф-2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж опор |
|  |  | опор | 28 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/1/1, 7/2, 7/2/1, 7/3/1, 7/4, 7/4/1, 7/5, 7/5/1, 7/6, 7/6/1, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 12/1/1, 13/1, 13/2, 13/2/1, 14, 16 |
|  |  | опор | 8 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 1, 2, 7, 7/3, 7/7, 13, 13/3, 15 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 7/6/1, 10/2 | шт | 2 | Монтаж ИПУ на новые опоры № 7/6/1, 10/2 |
|  |  |  |  | Монтаж провода |
|  |  | м | 1360 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 1-16, 7-7/7, 7/1-7/1/1, 7/2-7/2/1, 7/3-7/3/1, 7/4-7/4/1, 7/5-7/5/1, 7/6-7/6/1, 10-10/2, 11-11/1, 12-12/1/1, 13-13/3 |
|  |  | м | 20 | Монтаж существующего провода СИП-4 2х25 пр. оп. № 13/2-13/2/1 |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп.№ 15 | шт | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 15 |
|  |  |  |  | Монтаж ответвлений |
|  |  | шт/м | 16/265 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 2, 5, 7/2, 7/2/1, 7/4, 7/4/1, 7/5, 7/5/1, 8, 9, 10, 11, 12/1/1, 13/1, 13/2, 16 |
|  |  | шт | 15 | Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 / ПВС к новой линии с оп. № 3, 6, 7, 7/1, 7/1/1, 7/3/1, 7/4, 7/5, 7/6/1(2ввода), 10/2, 11, 11/1, 13/3, 16 |
|  |  |  |  | Устройство повторного заземления |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №:2, 7/7, 15 | шт | 3 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 2, 7/7, 15 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 3 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 3 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,3м3 |
|  |  | шт | 3 | Устройство плашечного зажима |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 8 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 8/3,6 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,02 | Чистка просеки средней густоты вручную |
| Ф-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж опор |
|  |  | опор | 4 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 13, 14, 14/1,14/2, |
|  |  | опор | 1 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 15 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ | шт | 3 | Монтаж ИПУ на новые опоры № 14, 14/1, 14/2 |
|  |  |  |  | Монтаж провода |
|  |  | м | 816 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: От РУ-0,4 кВ ТП-1934 до оп. №1 и далее по оп. № 1-15, 9-9/1, 7-7/3, 14-14/2, |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. № 12 | ш | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 12 |
|  |  |  |  | Монтаж ответвлений |
|  |  | шт/м | 8/128 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 3, 7, 7/1, 8, 9, 9/1(2 ввода), 15 |
|  |  | шт | 10 | Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 / ПВС к новой линии с оп. № 3, 4, 5, 7/3, 8, 13 (2ввода), 14, 14/1, 14/2 |
|  |  | шт | 2 | Подключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 / ПВС к новой линии с оп. № 9, 10 |
|  |  |  |  | Устройство повторного заземления |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №: 5, 15 | шт | 2 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 5, 15 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 2 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 2 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,2м3 |
|  |  | шт | 2 | Устройство плашечного зажима |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 10 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 5/2,25 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,02 | Чистка просеки средней густоты вручную |
| Ф-4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж опор |
|  |  | опор | 1 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 9/1 |
|  | Односторонне тяжение линии | укос | 1 | Установка ж/б укосов к оп. № 12 |
|  |  |  |  | Монтаж провода |
|  |  | м | 456 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 1-12, 9-9/1 |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. № 9/1 | шт | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 9/1 |
|  |  |  |  | Монтаж ответвлений |
|  |  | шт/м | 7/112 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 4, 5, 6, 9/1, 11(2ввода), 12 |
|  |  | шт | 3 | Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 / ПВС к новой линии с оп. № 10, 9/1(2ввода) |
|  |  | шт | 4 | Подключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 / ПВС к новой линии с оп. № 4, 5, 6, 7 |
|  |  |  |  | Устройство повторного заземления |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №: 9 | шт | 1 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 9 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 2 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 2 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,2м3 |
|  |  | шт | 1 | Устройство плашечного зажима |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 2 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 1/0,45 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,01 | Чистка просеки средней густоты вручную |
| Ф-7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж опор |
|  |  | опор | 22 | Монтаж ж/б одностоечных опор №: 10/1/1, 10/2, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/1/1, 15/1/1/1, 16, 18, 18/1, 19/1, 20, 21, 21/2, 22, 22/1, 23 |
|  |  | опор | 5 | Монтаж ж/б с укосом опор №: 9, 10, 10/1, 17, 21/1 |
|  | Односторонне тяжение линии оп. № 15, 24 | укос | 2 | Установка ж/б укосов к оп. № 15, 24 |
|  | Необходимость переноса оборудования со старых опор на новые: ИПУ Оп. № 12, 18 | шт | 2 | Монтаж ИПУ на новые опоры № 12, 18 |
|  |  |  |  | Монтаж провода |
|  |  | м | 1560 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: От РУ-0,4 кВ ТП-1934 до оп. №1 и далее совместной подвеской с Ф-1 по опорам 1-8, и далее по своим собственным опорам № 8-24, 10-10/1А, 10-10/2, 10/1-10/1/1, 13-13/2, 15-15/2, 15/1-15/1/1, 15/1-15/1/1/1, 18-18/1, 19-19/1, 21-21/2, 22-22/1 |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на оп. № 24 | ш | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 24 |
|  |  |  |  | Монтаж ответвлений |
|  |  | шт/м | 15/240 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 9, 10, 10/1А, 10/1(2ввода), 10/2, 12(2ввода), 13/2, 15/2, 17, 18/1, 20, 21/2, 23 |
|  |  | шт | 16 | Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 / 4х35 к новой линии с оп. № 10/1/1, 13/1, 13/2, 14(2ввода), 15, 15/1, 15/1/1, 15/1/1/1, 16, 18, 18/1, 19, 19/1, 22/1, 24 |
|  |  |  |  | Устройство повторного заземления |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №: 1, 15, 24 | шт | 3 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 1, 15, 24 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 3 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 3 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,3м3 |
|  |  | шт | 3 | Устройство плашечного зажима |
|  |  |  |  | Расчистка от поросли |
|  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья Кустарник | шт | 12 | Подрезка крон деревьев |
|  |  | шт/м3 | 8/3,6 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30мм |
|  |  | га | 0,02 | Чистка просеки средней густоты вручную |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-9,5 ТУ- 58630070011337-94 | шт | 138 |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 | шт | 30 |  |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 | м | 6029 | 5769х1,045 |
|  | СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012 | м | 1130 | 1081х1,045 |
|  | Выключатель автоматический 250А | шт | 1 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений | шт | 123 |  |
|  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам | шт | 202 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески поддерживающий для крепления СИП-2 | шт | 75 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП | шт | 123 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий | шт | 202 |  |
|  | Зажим прокалывающий герметичный для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали | шт | 144 |  |
|  | Зажим ответвительный прокалывающий для соединения магистрального не изолированного провода сечением 16-120 мм2 с изолированным проводом на ответвлении сечением 6-35мм2 | шт | 292 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 | шт | 24 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м | 560 |  |
|  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали | шт | 276 |  |
|  | Катанка 10 мм ГОСТ 5781-82 | м/т | 112/ 0,069 |  |
|  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 | шт | 14 |  |
|  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов | шт | 14 |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | м/т | 42/ 0,158 |  |
|  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм | уп. | 1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ВРЭС | км | 3 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км | 130 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО | км | 11 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 45,42 |  |
|  | Новые материалы | т | 129,01 |  |
|  | Порубочные остатки | т | 23,12 |  |