Приложение № 6 к техническому требованию

по закупке № ___ лот___

Организация:   АО ДРСК

Филиал :           ХЭС

СП   ЦЭС:        Лазовский РЭС

Объект:            инв.№ HB011103  ВЛ-0,4 кВ с.Переяславка

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-593 п. Переяславка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту.

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтажные работы |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 3, 3/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/6/1, 6/7, 6/8, 6/9/1 |  | опор | 17 |  |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ: №3, 3/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/6/1, 6/7, 6/8, 6/9/1 |  |  |
|  |  | Загнивание анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом более 70 % № 6, 8, 14, 6/9, 6/1 |  | опор | 5 |  |  | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом на приставке: №6, 8, 14, 6/9, 6/1 |  |  |
|  |  | Наклон анкерной железобетонной опоры № 5 |  | опор | 1 |  |  | Демонтаж анкерной ж/б опоры с одним укосом № 5 |  |  |
|  |  | Наклон одностоечной железобетонной опоры № 10/1 |  | опор | 1 |  |  | Демонтаж ж/б одностоечной опоры № 10/1 |  |  |
|  |  | Провод имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток пр. оп. №6-6/3 |  | км провода/ км/ линии/ опор | 0,1/ 0,033/ 2 |  |  | Демонтаж провода А-25: по 3 проводов в пролете пр. оп. №6-6/3 |  |  |
|  |  | Провод имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток пр. оп. №1-15 |  | км провода/ км/ линии/ опор | 2,148/ 0,537/ 15 |  |  | Демонтаж провода А-25 по 4 провода в пролете от ТП до оп. 1, пр. оп. №1-15 |  |  |
|  |  | Провод имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток пр. оп. №2-2/1, 3-3/1, 6/6-6/6/1, 6/3-6/9, 6/9-6/9/1 |  |  | 0,592/ 0,296/ 9 |  |  | Демонтаж провода А-25 по 2 провода в пролете пр. оп. №2-2/1, 3-3/1, 6/6-6/6/1, 6/3-6/9, 6/9-6/9/1 |  |  |
|  |  | Необходимость переподключения недефектного провода СИП-4 4х16 в новую линию, пр. оп. № 10-10/1 |  | км провода/ опор | 30/1 |  |  | Демонтаж провода СИП-4 4х16, пр. оп. № 10-10/1 |  |  |
|  |  | Из-за переноса опор существующий провод СИП 2х16 имеет не достаточную длину, опоры № 6/4, 10/1, 14 |  | шт/м | 4/80 |  |  | Демонтаж ответвлений выполненных проводом СИП 2х16, опоры № 6/3 (2), 10/1, 14 |  |  |
|  |  | Необходимость отключения ответвлений выполненных не дефектным проводом СИП 2х16, опоры№ 2, 2/1, 3/1(2), 4(2), 6, 6/1, 6/6/1(2), 6/9/1, 6/9, 8(2), 10(2), 11, 12(2), 15 |  | шт | 20 |  |  | Отключение ответвлений выполненных проводом СИП 2х16, опоры№ 2, 2/1, 3/1(2), 4(2), 6, 6/1, 6/6/1(2), 6/9/1, 6/9, 8(2), 10(2), 11, 12(2), 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  |  |  | опор | 12 |  |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4кВ: СВ-95-3 №3, 3/1, 7, 9, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14/1, 14/3, 5/1 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 3 |  |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4кВ: СВ-105-3: 8/1, 9/1, 11/1 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 4 |  |  | Установка УП24- угловых промежуточных опор СВ-95-3 ВЛ 0,4 кВ с одним укосом оп. №6, 8, 14, 14/2 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 1 |  |  | Монтаж существующей анкерной ж/б опоры с одним укосом № 5 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 1 |  |  | Монтаж существующей ж/б одностоечной опоры № 10/1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подвеска провода |  |  |
|  |  |  |  | км | 0,5 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 3x50+1x54,6 от оп ТП до оп. №15 |  |  |
|  |  |  |  | км | 0,151 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4x16 3-3/1, 11-11/2, 14-14/3 |  |  |
|  |  |  |  | км | 0,09 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 2x16 2-2/1, 5-5/1, 8-8/1, 9-9/1 |  |  |
|  |  |  |  | км | 0,03 |  |  | Подвеска существующего провода СИП 4х16 в пр. оп. № 10-10/1 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 16 |  |  | Монтаж зажима РС 481 на оп. №1, 11, 14, 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство ответвлений |  |  |
|  |  |  |  | шт/м | 4/80 |  |  | Монтаж ответвлений (изолированный провод СИП 2х16) опоры № 8/1, 9/1, 10/1, 14 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 20 |  |  | Подключение не дефектных ответвлений выполненных проводом СИП 2х16, опоры № 2, 2/1, 3/1(2), 4(2), 5/1, 6, 8(2), 10(2), 11, 11/2(2), 12(2), 14/2, 14/3, 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Повторное заземление |  |  |
|  |  | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ опоры № 1, 4, 8 , 11, 15 |  | шт. | 5 |  |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ опорах. №1, 4, 8 , 11, 15 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 5 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 5 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,5м3 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 |  |  | Установка плашечных зажимов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчистка от поросли |  |  |
|  |  | Наличие поросли: Ветки в проводах Угрожающие деревья |  | шт | 2 |  |  | Подрезка крон деревьев |  |  |
|  |  |  |  | шт/м3 | 1/0,75 |  |  | Валка деревьев диметром до 50мм |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка СВ-95-3 ТУ- 58630070011337-94 |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  | Стойка СВ 105-3 |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Провод СИП 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,178 | 0,17км х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП 3x50+1x54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,523 | 0,5км х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,158 | 0,151км х 1,045 |  |
|  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | уп. |  | 2 |  |  |
|  |  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты |  |  |  | шт. |  | 92 |  |  |
|  |  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 26 |  |  |
|  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Катанка 10 мм ГОСТ 5781-82 |  |  |  | м/т |  | 40/ 0,025 |  |  |
|  |  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 |  |  |  | м/т |  | 15/ 0,057 |  |  |
|  |  | Ответвительный зажим для соединения магистрали СИП сечением 35-159мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35мм2 |  |  |  | шт. |  | 52 |  |  |
|  |  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 26 |  |  |
|  |  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  | Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов P 71 |  |  |  | шт. |  | 25 |  |  |
|  |  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 54 мм2 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 50 мм2 |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Труба гофрированная D-60 ГОСТ Р 50827.1-2009 |  |  |  | м. |  | 6 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы ЛРЭС |  |  | км |  |  | 3 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) |  |  | км |  |  | 74 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО |  |  | км |  |  | 25 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новые материалы |  |  | т |  |  | 22,01 |  |  |
|  |  | Демонтированные материалы |  |  | т |  |  | 16,22 |  |  |
|  |  | Порубочные остатки |  |  | т |  |  | 1,78 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа вблизи проезжей части. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать местным грунтом посредством трамбования. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |