Приложение № 7 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___

Организация:   АО ДРСК

Филиал:            ХЭС

СП   ЦЭС:        Лазовский РЭС

Объект:            инв.№ HB010876   ВЛ-0,4 кВ с. Полетное

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-704 с. Полетное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтажные работы |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 2, 3, 5/1-5/4, 5/7-5/8, 6, 8, 9/2-9/7 , 16/1-16/3, 16/5-16/9, 16/1/1 |  | опор | 25 |  |  | Демонтаж деревянных одностоечных опор с ж/б приставкой: № 2, 3, 5/1-5/4, 5/7-5/8, 6, 8, 9/2-9/7 , 16/1-16/3, 16/5-16/9, 16/1/1 |  |  |
|  |  | Разрушение ж/б опоры №16, 16/10 |  | опор | 2 |  |  | Демонтаж ж/б анкерной опоры №16, 16/10 |  |  |
|  |  | Разрушение ж/б одностоечной опоры №12/17 |  | опор | 1 |  |  | Демонтаж ж/б одностоечной опоры СВ-95 №12/17 |  |  |
|  |  | Загнивание анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом более 70 % № 1, 5/5, 5/6, 5/9, 9, 9/1, 9/8, 16/1/2, 16/4 |  | опор | 9 |  |  | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставке (1 приставка на опору) с 1 укосом: №1, 5/5, 5/6, 5/9, 9, 9/1, 9/8, 16/1/2, 16/4 |  |  |
|  |  | Провод А-25 имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток. Пролёты опор: № 16/1-16/1/2, 16/8-16/10, 12/15-12/17, 21-22 (в 2 провода); 1-21, 5-5/5, 9/1-9/8, 16-16/1, (в 4 провода); 12/12-12/15, 16/1-16/8, 5/5-5/9, 9-9/1 (в 3 провода) |  | км линии/ км провода/ опор | 0,258/0,516/ 11 |  |  | Демонтаж провода А-25: по 2 провода в пролете: пр. оп. № 16/1-16/1/2, 16/8-16/10, 12/15-12/17, 21-22 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,226/ 4,904/34 |  |  | Демонтаж провода А-25: по 4 провода в пролете: от ТП до опоры № 21, 5-5/5, 9/1-9/8, 16-16/1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,587/ 1,761/ 13 |  |  | Демонтаж провода А-25: по 3 провода в пролете: пр. оп. №12/12-12/15, 16/1-16/8, 5/5-5/9, 9-9/1 |  |  |
|  |  | Провод имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток, малое сечение проводов ввода № 5/1, 5/3, 5/4, 5/9, 6, 9, 9/2, 9/3, 9/4(2), 9/6, 9/7, 9/8, 11, 17, 18, 12/13, 12/4, 12/15, 12/16, 22, 16/1/2, 16/1/1, 16/1, 16/2, 16/5, 16/8 |  | шт/км провода | 27/ 0,54 |  |  | Демонтаж ответвлений (неизолированный провод А-16, в два провода) опоры № 5/1, 5/3, 5/4, 5/9, 6, 9, 9/2, 9/3, 9/4(2), 9/6, 9/7, 9/8, 11, 17, 18, 12/13, 12/4, 12/15, 12/16, 22, 16/1/2, 16/1/1, 16/1, 16/2, 16/5, 16/8 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 2 |  |  | Отключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП от старой линии с оп. № 12, 20 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Отключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 от старой линии с оп. № 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  |  |  | опор | 17 |  |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4кВ: СВ-95-3 № 2, 3, 5/1-5/4, 6, 8, 9/2-9/7, 5/7, 5/8, 16 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 7 |  |  | Установка УП24- угловых промежуточных опор СВ-95-3 ВЛ 0,4 кВ с одним укосом. №1, 5/5, 5/6, 5/9, 9, 9/1, 9/8 |  |  |
|  |  | Тяжение провода, опоры № 22, 12/16 |  | укос | 2 |  |  | Установка ж/б укоса к опорам № 22, 12/16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подвеска провода |  |  |
|  |  |  |  | км | 1,416 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 3х50+1х56,6 от ТП до опоры № 22, 5-5/5, 9-9/1, 9/1-9/8, 12/12-12/6. |  |  |
|  |  |  |  | км | 0,160 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4х25 пр. оп. № 5/5-5/9 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 20 |  |  | Монтаж зажима РС 481 на оп. №1, 5, 9, 12, 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство ответвлений |  |  |
|  |  |  |  | шт/км провода | 27/ 0,54 |  |  | Монтаж ответвлений (изолированный провод СИП 4 2х16) опоры №5/1, 5/3, 5/4, 5/9, 6, 9, 9/2, 9/3, 9/4(2), 9/6, 9/7, 9/8, 11, 17, 18, 12/10, 12/13(2), 12/14, 12/15(2), 12/16(2), 22, 12/1, 12/3 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Подключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП к новой линии линии с оп. № 12, 20 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | Подключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 к новой линии с оп. № 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Повторное заземление |  |  |
|  |  | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ № 1, 5, 5/9, 9, 9/4, 9/8, 16, 22 |  | шт. | 8 |  |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ опорах. №1, 5, 5/9, 9, 9/4, 9/8, 16, 22 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 8 шт.) Заземлитель по опоре – d10 – 8 шт. (L- 8 м.) Разработка и засыпка грунта – 0,8м3 |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 8 |  |  | Установка плашечных зажимов |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка СВ-95-3 ТУ- 58630070011337-94 |  |  |  | шт. |  | 33 |  |  |
|  |  | Провод СИП4-2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,627 | 0,6х1,045 |  |
|  |  | Провод СИП3x50+1x54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 1,48 | 1,416х1,045 |  |
|  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | уп. |  | 3 |  |  |
|  |  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты |  |  |  | шт. |  | 118 |  |  |
|  |  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  | Катанка 10 мм ГОСТ 5781-82 |  |  |  | м/т |  | 64/ 0,039 |  |  |
|  |  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 |  |  |  | м/т |  | 24/ 0,09 |  |  |
|  |  | Ответвительный зажим для соединения магистрали СИП сечением 35-159мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35мм2 |  |  |  | шт. |  | 60 |  |  |
|  |  | Ответвительный зажим для надежного соединения между самонесущими изолированными проводами магистральных линий |  |  |  | шт. |  | 52 |  |  |
|  |  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  |  |  | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 38 |  |  |
|  |  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах |  |  |  | шт. |  | 44 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 54 мм2 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 50 мм2 |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Труба гофрированная D-60 ГОСТ Р 50827.1-2009 |  |  |  | м. |  | 6 |  |  |
|  |  | Стяжной хомут Е778 |  |  |  | шт |  | 134 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до ЛРЭС |  |  | км |  |  | 49 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) |  |  | км |  |  | 107 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новые материалы |  |  | т |  |  | 30,94 |  |  |
|  |  | Демонтированные материалы |  |  | т |  |  | 28,15 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа вблизи проезжей части. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать местным грунтом посредством трамбования. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |