Приложение № 9 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация:   АО ДРСК

Филиал:            ХЭС

СП ЦЭС:           Южный РЭС

Объект:             инв. №НВ008261 ВЛ-0,4 кВ с.Гаровка-1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела  обследование  ВЛ 0,4 кВ  Ф-3 ТП-3636 с. Гаровка-1,  вследствие  чего  приняла решение, о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Демонтажные работы |
|  | Линейный ввод выполненный кабелем марки АВВГ 3х50+1х25 от РУ 0,4 кВ ТП-3636 до оп.№1 имеет многочисленные трещины изоляции |  | км провода/ км линии/ опор | 0,01/ 0,01/1 | Демонтаж линейного ввода от РУ 0,4 кВ ТП-3636 до оп.№1 |
|  | Вследствие длительной эксплуатации однофазные ввода в здания выполненные проводом А-16 от оп.№9, 9/1, 9/2,11,12, 13 (6 ответвлений по 15 м каждый, 1 ответвление -20м ) имеют скрутки и оплавления |  | км провода/ км линии/ опор | 0,22/ 0,11/ 7 | Демонтаж однофазных ответвлений к вводам в дома выполненных проводом марки А-16 от оп.№9, 9/1, 9/2, 11, 12, 13 (в два провода) |
|  | Из-за переустановки опор длины провода для подключения вводов не хватит |  | км провода/ км линии/ опор | 0,03/ 0,03/ 2 | Демонтаж трёхфазных ответвлений к вводам в дома выполненных проводом марки СИП 4 4х16 от оп.№9/1, 9/2 |
|  |  |  | шт | 1 | Отключение трёхфазного ответвления к вводу в дом выполненного проводом марки СИП 4 4х16 от оп.№8 при демонтаже магистрального провода |
|  | Вследствие увеличения нагрузки сечение провода марки А-25 в пролётах оп.№ №1 - 13, 2-2/1, 9-9/2 не соответствует допустимому длительному току согласно ПУЭ |  | км провода/ км линии/ опор | 2,069/ 0,517/ 16 | Демонтаж провода марки А-25 в пролётах оп.№1 - 13, 2-2/1, 9-9/2 (в каждом пролёте четыре провода) |
|  | Переходная (ПОА-24) ж/б оп.№4 вследствие длительной эксплуатации имеет сколы и трещины у основания с шириной раскрытия более нормируемого значения |  | опор | 1 | Демонтаж переходной (ПОА-24) ж/б оп.№4 с одним укосом |
|  | Оп.№9/1, 9/2, 11, 12,13 эксплуатируются на территории владельцев домов. Для обеспечения беспрепятственного доступа сотрудников и спецтехники к указанным опорам требуется их вынос |  | опор | 5 | Демонтаж ж/б одностоечных оп.№9/1, 9/2, 11, 12, 13 со смещением перпендикулярно оси ВЛ на 3-4 метра |
|  | Из-за переустановки оп.№№ 9/1, 9/2 требуется переустановить оп.№9 |  | опор | 1 | Демонтаж ж/б оп.№9 с одним укосом со смещением вдоль оси ВЛ на 3-4 м |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  |  | опор | 1 | Монтаж переходной ж/б оп.№4 (ПОА-24) с одним укосом. Опора будет выполнена стойками СВ-105-5 (25.0017-01) |
|  |  |  | опор | 1 | Монтаж существующей ж/б оп.№9 с одним укосом со смещением вдоль оси ВЛ на 3-4 м |
|  |  |  | опор | 5 | Монтаж существующих ж/б одностоечных оп.№9/1, 9/2, 11, 12, 13 со смещением перпендикулярно оси ВЛ на 3-4 метра |
|  | Ответвление к вводу в д. 12 от оп.№9 смонтировано через абонентскую опору. Для устранения нарушения эксплуатации эл.сетей находящихся на балансе ХЮРЭС требуется установить подставную ж/б оп.№9/1а |  | опор | 1 | Монтаж одностоечной ж/б опоры №9/1а |
|  | Для компенсации одностороннего тяжения на одностоечных ж/б оп.№9/2, 13 требуется монтаж к ним укосов (оп.№9/2 является конечной; на оп.№13 будут подвешены провода разных марок, она является границей балансовой принадлежности) |  | укос | 2 | Монтаж ж/б укосов к одностоечным ж/б оп.№9/2, 13 |
|  |  |  |  |  | Подвеска провода |
|  |  |  | км | 0,435 | Монтаж провода марки СИП 2 3х70+1х70 от РУ 0,4 кВ ТП-3636 до оп.№1и в пролётах оп.№ 1-2, 2-3, 3-4, 4-9, 9-10, 10- 13. (длина линейного ввода -15 м) |
|  |  |  | км | 0,135 | Монтаж провода марки СИП 2 3х25+1х35 в пролётах оп.№ 2-2/1, 9-9/1а, 9- 9/2 |
|  | Для установки переносного защитного заземления требуется монтаж зажима ответвительного типа РС-481 на оп.№1, 9 |  | шт | 8 | Монтаж зажима ответвительного типа РС-481 на оп.№1, 9 |
|  |  |  |  |  | Устройство вводов |
|  |  |  | км/шт | 0,135/ 9 | Монтаж однофазных ответвлений к вводам в дома от оп.№9/1, 9/2, 9/1а, 11, 12, 13 проводом СИП 4 2х16 (9 ответвлений по 15 м; каждое ответвление к вводу в дом от оп.№9/1а, 11 общее на две квартиры, для возможности ограничения потребления эл.энергии абонентов, а также для обеспечения контроля её потребления, требуется монтаж ответвлений на каждую квартиру) |
|  |  |  | км/шт | 0,03/ 2 | Монтаж трёхфазных ответвлений к вводам в дома проводом марки СИП 4 4х16 от оп.№9/1, 9/2 |
|  |  |  | шт | 1 | Подключение трёхфазного ответвления к вводу в дом проводом марки СИП 4 4х16 от оп.№8 после замены провода |
|  |  |  | шт | 1 | Подключение линейного ввода выполненного проводом СИП 2 3х70+1х70 к коммутационному аппарату в РУ 0,4 кВ ТП-3636 с помощью наконечников СРТА R 70 |
|  |  |  |  |  | Повторное заземление |
|  | Заземляющие устройства предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений на оп.№ 1, 4, 9, 9/2, 13 вследствие длительной эксплуатации проржавели, либо отсутствуют (согласно ПУЭ-7 гл.2.4). |  | шт | 5 | Монтаж заземляющих устройств на оп.№1, 4, 9, 9/2, 13 (Вертикальный заземлитель - уголок стальной 50х50х5 мм -3м. Заземляющий спуск- проволока стальная катанная, д-8 мм – 7м(4шт), 8м(1шт). Зажим СD-35 для соединения заземляющего спуска с заземлителем – 2 шт. Зажим Р-72 для соединения заземляющего спуска с нулевым проводом -1шт. Лента металлическая F-207 по 3м на каждую опору – для крепления заземляющего спуска). |
|  | Знаки безопасности, нумерация на оп.№1-13, 2-2/1 9-9/2, 9/1а вследствие длительной эксплуатации выцвели, отсутствуют |  | опор | 17 | Обновление знаков безопасности, нумерации на оп.№1-13, 2-2/1, 9-9/2, 9/1а |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Опора СВ-95-5 ТУ- 58630070011337-94 |  | шт/т | 3/2,85 |  |
|  | Опора СВ-105-5 ТУ- 58630070011337-94 |  | шт/т | 2/ 2,35 |  |
|  | Провод СИП 2 3х70+1х70 ГОСТ 31946-2012 |  | км/т | 0,455/ 0,46 |  |
|  | Провод СИП 2 3х25+1х35 ГОСТ 31946-2012 |  | км/т | 0,141/ 0,06 |  |
|  | Провод СИП 4 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  | км/т | 0,031/ 0,008 |  |
|  | Провод СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  | км/т | 0,141/ 0,018 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах |  | шт | 7 |  |
|  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты |  | шт | 22 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  | шт | 14 |  |
|  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  | шт | 16 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий |  | шт | 7 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  | шт | 11 |  |
|  | Зажим соединительный плашечный для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов сечением провода 10-50 мм2 |  | шт | 26 |  |
|  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  | шт | 22 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  | упак. (по50м) | 1 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  | шт | 8 |  |
|  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов (многократное использование) |  | шт | 6 |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, сечение: магистральная - 35 - 95 мм2 (многократное использование) |  | шт | 20 |  |
|  | Сталь катанная d-8мм ГОСТ 5781-82 |  | м/т | 36/0,014 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  | шт | 8 |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 |  | м/т | 15/0,057 |  |
|  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм |  | шт | 12 |  |
|  | Наконечники для СИП, сечение провода 50 мм2 |  | шт | 4 |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  | шт | 3 |  |
|  | Ремешок Е 778 |  | упак./шт | 0,5/50 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км |  | 12 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ЮРЭС | км |  | 19 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтируемые материалы | т |  | 2,03 |  |
|  | Новые материалы | т |  | 5,64 |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |
| Работа вблизи проезжей части. Работа выполняется в населённой местности. |  |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать вынутым грунтом с послойным его трамбованием. |  |  |  |  |  |
| Материалы освободившиеся в результате демонтажа транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |