Приложение № 4 к техническому требованию

по закупке № ___ лот___

- Организация           АО ДРСК

- Филиал                     ХЭС

- СП ЦЭС 		Лазовский  РЭС

Объект		Инв. №HB010829 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Обор

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ограждения ПС 110 кВ Обор, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту ограждения подстанции подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |
|  | Ограждение находится в полуразрушенном состоянии: полная коррозия мет. поверхностей, отсутствие участков ограждения состоящего из колючей проволоки, разрушение бетонных стоек. Ограждение не обеспечивает предотвращение проникновения сторонних лиц. | шт/т | 68/ 24,48 | Демонтаж бетонных стоек |
|  |  | м | 293 | Демонтаж ограждения из проволоки колючей одноосновной рифлёной (размер полотна 2000х3000мм) |
|  |  | шт | 1 | Разборка металлических сетчатых ворот распашных |
|  |  | шт | 1 | Демонтаж калитки металлической сетчатой |
|  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  |  |  | Устройство ограждения |
|  |  | м2 | 598 | Планировка территории механизированным способом |
|  |  | т/шт | 3,287/ 98 | Установка металлических столбов из труб (Ø89мм, l=4м), заделка в бетонное основание, заглубление на 2м |
|  |  | т/шт | 0,126/ 3 | Установка металлических столбов из труб (Ø89мм, l=5м), заделка в бетонное основание, заглубление на 3м |
|  |  | т | 0,19 | Приварка соединительных и фиксирующих металлических полос к стойкам: соединительная полоса 5х40мм, l=0,3м (202шт) – 1,57кг/м; фиксирующая полоса 5х40мм, l=0,2м (303шт) |
|  |  | т | 0,076 | Изготовление и приварка к столбам металлических заглушек с двух сторон: - верх стойки: 0,089х0,089м, t=2мм, - низ стойки: 0,2х0,2м t=2мм |
|  |  | т/ панелей | 4,106 /98 | Изготовление и монтаж металлических панелей из уголка 50х50 t=4мм (размер панели - h=2,0м b=3м – 3,05кг/м), сетки рабицы (588х1,1м2), арматуры А1 Ø8мм |
|  |  | м | 299 | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество– 101 шт. |
|  |  |  |  | Ворота |
|  |  | т/шт | 0,058/1 | Изготовление и монтаж каркаса ворот из уголка 50х50х4мм, сетки рабицы (10м2), арматуры А1 Ø8мм - (2,0х2,5м)х2створки |
|  |  | компл. | 4 | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |
|  |  | шт | 2 | Установка засова для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |
|  |  | шт | 1 | Установка замка накладного |
|  |  | шт | 2 | Монтаж ручек для открытия ворот (с внутренней стороны) |
|  |  |  |  | Калитка |
|  |  | т/шт | 0,02/1 | Изготовление и монтаж металлической калитки из уголка 50х50х4, сетки рабицы (2м2), арматуры А1 Ø8мм – (1,0х2м) |
|  |  | компл. | 2 | Установка петель для навесного замка (с внутренней и наружной стороны) |
|  |  | шт | 1 | Установка замка накладного |
|  |  | шт | 2 | Установка дверной ручки (с двух сторон) |
|  |  |  |  | Покрасочные работы |
|  |  | м2 | 326,15 | Огрунтовка металлических оград (каркас) |
|  |  | м2 | 326,15 | Окраска металлических оград (каркас) (за два раза) |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая 50х50х4 мм ГОСТ 8509-93 | т | 3,08 | 3,02т + 0,04т + 0,02т |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89 толщиной 4мм ГОСТ 10704-91 | м/т | 407/ 3,413 |  |
|  | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм ГОСТ 103-2006 | т | 0,19 |  |
|  | Стальной лист толщиной 2мм ГОСТ 10885-85* | т | 0,076 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,396 | 0,387т + 0,007т + 0,002 |
|  | Сетка стальная оцинкованная плетеная из проволоки диаметром 2 мм одинарная с квадратной ячейкой 50х50 мм ГОСТ 5336-80* | т/м2 | 0,712/ 658,8 | 0,699т+10,8кг+2,16кг 646,8 м2+10 м2+2м2 |
|  | Мет. петли с шайбой Ø30мм или аналог | шт | 4 |  |
|  | Мет. петли с шайбой 16х120мм или аналог | шт | 2 |  |
|  | Засов для ворот 40x16x400 мм, вертикальный | шт | 2 |  |
|  | Ручки для секционных ворот | компл/ шт | 1/2 |  |
|  | Ручки дверные | компл/ шт | 1/2 |  |
|  | Замок накладной | шт | 2 |  |
|  | Проушина для замка гнутая, 40-90НБ | шт | 4 |  |
|  | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-500 с комплектом кронштейнов, крепежей | пм | 299 | Металлический уголок (кронштейн) 32х3мм –101шт; Лента оцинкованная (лезвия-шипы), толщина 0,5 мм – 299м. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЛРЭС до ремонтируемого объекта | км | 68 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 93 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км | 25 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т | 24,48 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| Работы производятся при наличии допусков на территории ПС |  |  |  |  |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |
| Перед началом работ произвести трассировку кабельных линий 10 кВ от ЗРУ 10 кВ до первых опор ВЛ 10 кВ совместно с испытательной лабораторией СП ЦЭС с отметкой на местности вешками и в плане подстанции ПС 110 кВ Обор. |  |  |  |  |
| Получить чертежи ограждения, устройства въездных ворот и калитки у Заказчика под роспись до начала производства работ на объекте |  |  |  |  |
| Технология производства работ должна обеспечивать ежедневную защиту территории Подстанции от проникновения сторонних лиц |  |  |  |  |