Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Топаз_, №ф. 6 кВ «13», КТП № __Новое__

Вторая точка присоединения: ПС-_Топаз_, №ф. 6 кВ «29», КТП № __Новое__

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____25_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе в двухцепном исполнении, (м) |  | 40* |
| 1.2. | Прокладка кабеля, (м) | КЛ-6 ААБлУ-6 (3х240) | 80 |
| 1.3. | Муфта для КЛ, (шт.) | 3КВТп-10 (150-240) | 4 |
| 1.4. | Муфта соединительная, (шт.) | Стп-10 (150-240) | 4 |
| 2. Установка ТП |  |  |  |
| 2.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с 2-мя трансформаторами) | КТП-2х400/6/0,4 | 1 |
| 2.2. | Установка силового трансформатора в ТП | 400 | 2 |

* Длина кабеля рассчитывается исходя из длины ЛЭП по трассе с учетом географических особенностей местности.

11. Примечания: Для подключения объекта заявителя необходимо в районе участка заявителя построить двухтрансформаторную подстанцию КТП-2х400/6/0,4 с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА. Проектируемую КТП запитать от двух КЛ-6 уч. КТП-1139 – ТП-81063 Ф-13 и Ф-29 ПС «Топаз». От точек врезки до проектируемой КТП проложить две КЛ-6 ААБлУ-6 (3х240) длиной примерно по 40 м. Проектируемые электрические сети размещаются на землях, отведённых под строительство поликлиники. Размещение согласовать с министерством строительства ПК.

12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):