Дата 28.01.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования № 02-205/2-19

Регистрационный номер ДОУ ТПр 171/19 дата регистрации ДОУ 15.01.2019

1. Заявитель: Катаев Александр Константинович телефон: +7 (914) 725-6080

2. Наименование объекта: Хоз. постройка

3. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский, с. Игнатьевка, примерно в 7 км по направлению на юг от ориентира - здания сельской администрации по ул. Советская,, д. 9, кадастровый номер земельного участка 25:15:010301:1733

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

ПС 35/10 кВ Игнатьевка ВЛ-10 кВ Ф-5 «з-д Ласточка» РУ-0,4 кВ проектируемого ТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 5200 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры | Количе- ство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 5500 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 70 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 6 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  | СИП-3 1х50 В т.ч. на ошиновку РЛНД(2шт.) В т.ч. ввод в ТП | 17290 18 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД 400/10 | 2 |  |
| 1.5. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 10/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП 10/0,4 кВ 25 кВА | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | 25 кВА | 1 |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  | 50 |
| 4.2 |  | Чистка просеки средняя, м | ВЛ 10 кВ |  | 650 |

12.Примечания: Установить укос к опоре №48 ВЛ-10 кВ Ф-5 Игнатьевка-З-д Ласточка ПС-110/35/10 кВ Игнатьевка, построить ВЛИ-10 кВ , протяженностью 5500 м. Установить СТП-10/0,4 кВ с тр-ом 25 кВА

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):