ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ:

- Капитальный ремонт ЛЭП-10кв г. Томмот "Больница"

1. Объект ремонта:

Линии электропередачи ЛЭП-10кв г.Томмот "Больница" "МПС"

Вид ремонта: капитальный ремонт.

Объекты находятся по адресу: Республика  Саха (Я), Алданский энергорайон.

2. Объем работ:

- Капитальный ремонт ЛЭП-10кв г.Томмот "Больница" "МПС". Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение 1).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне действующих высоковольтных воздушных линий электропередачи вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328 н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –июнь 2020 года.

Окончание работ –август 2020 года.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» филиал «ЮЯЭС»

7. Квалификация и обеспеченность ресурсами (оценочные критерии):

7.1. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующих требованиям, определённым в таблице 1 (данная информация указывается в Справке о кадровых ресурсах).  Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов).

Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора, определено в соответствии со сборником «Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38-20кВ» и приведено в таблице1.

Таблица 1 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 | 2-5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках второй и более группы по электробезопасности |
| 2 | Ответственный руководитель работ | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках пятой группы по электробезопасности |
|  | Всего | 3 |  |  |

Если Участник, в установленные разделом 5 сроки, планирует выполнить работы с привлечением меньшего количества персонала, чем рассчитано исходя из нормативных трудозатрат в данном пункте, в Техническом предложении необходимо пояснить причины возникновения такой возможности (применение более прогрессивных технологий и методов производства работ, выполнение персоналом части работ сверхурочно и т.д.) с указанием планируемого количества персонала. Во всех остальных случаях общее количество персонала, рассчитанное в данном пункте, будет считаться минимально необходимым для выполнения работ Участником.

7.2. Наличие достаточного для исполнения договора количества материально-технических ресурсов, которые Участнику необходимо иметь в собственности, либо на других законных основаниях (машины и механизмы, специальные приспособления и инструмент). Достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор | ед. | 1 |
| 2 | Автокран | ед. | 1 |
| 3 | Автовышка | ед. | 1 |

Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ с учетом имеющегося у Подрядчика парка машин и механизмов.

Для подтверждения наличия МТР необходимо предоставить копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов самоходных машин (ПСМ), копии договоров аренды либо протоколы о намерениях.

В случае, если Участник не согласен с минимальным перечнем материально-технических ресурсов и намерен выполнить работы без применения отдельных наименований, в Техническом предложении необходимо пояснить технологию производства работ не требующую применения МТР из перечня (например: не планируется использование грузоподъемного крана, т.к. для подачи материалов на место проведения работ будет использован АГП; не требуется экскаватор, т.к. разработка грунта будет выполнена вручную и т.д.)

7.3. Предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ (за последние 2 года не менее 1 (одного) завершенного договора). Опыт выполнения указывается в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.  Аналогичными работами считаются работы в соответствии с пунктом 2 Технического задания.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.

Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4.Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15 дней до начала производства работ.

8.7 Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, вывозятся на базу РПБ в г. Томмот и передаются Заказчику с оформлением акта передачи (провод, метизы).

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии c «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 3 л.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.

Приложение №1 к техническим требованиям

Организация ______ АО «ДРСК»____________________

Филиал__________ «ЮЯЭС»____________________

СП ___________ участок ТРЭС ________________

Объект: ЛЭП-10кВ ПС-35кВ г. Томмот ф.Больница, «Укулан», ф. «Синегорье», «МПС» двух цепное исполнение (капремонт  подряд) № YA 0002401; опоры № 4-20.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

- Комиссия провела обследование: ВЛ-10 кВ ПС-35кВ «Укулан», ф. «Синегорье», «МПС», опора № 4-20. вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Повреждение провода, многочисленные скрутки, повреждение от набросов на провод, отгарание провода, физический износ, не соблюдение габаритных размеров между проводами. | 1опора (6 проводов) | 16 |  | Демонтаж существующего провода АС-70 в пролетах - опора ВЛ «Синегорье», «МПС» (двух цепная) № 4-20 (16 пролетов в 6 проводов (протяженность одной цепи по трассе ВЛ 860 м. (860х3х2=5160м)) демонтаж провода осуществить цельными участками для возможности его повторного использования. |  |  |
| 2 |  | шт. | 6 |  | Демонтаж РДИП-10 с опор № 18,20 ВЛ «Синегорье», «МПС» |  |  |
| 3 |  | шт | 12 |  | Демонтаж траверс на опорах № 4,8,9,20 |  |  |
| 4 |  | шт | 12 |  | Монтаж траверс на опорах № 4,8,9,20 |  |  |
| 5 |  | М 3 | 2х6 |  | Копка котлована под подкосы для опор № 4, 20 |  |  |
| 6 |  | шт | 2 |  | Установка доп. укоса к сущ. опорам № 4,20 |  |  |
| 7 |  | М 3 | 2х6 |  | Засыпка котлована обратным грунтом, опор № 4, 20. |  |  |
| 8 |  | км,линии(6 проводов) | 0,86 |  | Монтаж провода СИП-3 1х70 мм2 в пролете опор 4-20 (16 пролетов в 6 проводов), ( протяженность одной цепи по трассе ВЛ 860 м. (860х3х2=5160м)) |  |  |
| 9 |  | шт | 12 |  | Соединение провода СИП-3 1х70 к АС-70 на опоре № 4, 20 |  |  |
| 10 |  | шт. | 48 |  | Установка изоляторов ЛК-70/10 на опоре № 4, 8,9,20 |  |  |
| 11 |  | шт. | 6 |  | Установка снятых существующих РДИП-10 на опорах № 18,19, 20 |  |  |
| 12 |  | шт | 28 |  | Монтаж новых РДИП-10 на опорах № 4-17 |  |  |
| 13 |  | шт. | 18 |  | Установка зажимов для переносных заземлений, на опорах № 4,15,20 (по 3 шт на фидер) ВЛ «Синегорье», «МПС» |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод СИП-3 1х70 мм2 ТУ 16-705.500-2006., ГОСТ Р 52373-2005 |  |  | км |  | 5,16*1,04 |  |
| 2 | Герметичный ответвительный зажим для соединения ВЛЗ с магистрали с проводами ответвлений (медные или алюминиевые) |  |  | шт |  | 12 |  |
| 3 | Разрядник длинно искровой для устройством защиты воздушных линий электропередачи 6 — 10 кВ от грозовых перенапряжений |  |  | шт |  | 28 |  |
| 4 | Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и наложения защитного заземления |  |  | шт. |  | 18 |  |
| 5 | Спиральная вязка используется для крепления защищенных проводов марки СИП-3 сечением провода 50-70 мм |  |  | шт. |  | 156 |  |
| 7 | Изолятор натяжной ЛК-10/70 (ГОСТ 28856-90, ТУ 3494-006-54276425-2003) |  |  | шт. |  | 48 |  |
| 8 | Траверса ( TMs-72a) проект РОСЭП-ЭНСТО книга 4 том-1) |  |  | шт. |  | 12 |  |
| 9 | Узел крепление подкоса для осуществления крепежа подкосов на опорах воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ. Узел может применяться с анкерными, угловыми, ответвительными и концевыми опорами |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 10 | Стойки железобетонные СВ-110-5 ГОСТ 23613-79, ГОСТ 26071-84 и типовые проекты 3.407.1-143 и 3.407.1-136. (ТУ 5863-002-00113557-94) |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 11 | Проводник заземляющий для заземления различных металлических конструкций, опорные детали ЛЭП. |  |  | т |  | 0,002 |  |
| 12 | Плашечные зажимы применяются для соединения алюминиевого провода с алюминиевым, где отсутствует разрывное воздействие на провода. Плашки зажимов имеют продольное параллельное рифление, сечением провода 6-95 мм².. |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 13 | Серьги для обеспечения соединения цепного типа с узлами крепления линий электропередачи. (ТУ 3449-012-40064547-01) |  |  | шт. |  | 48 |  |
| 14 | Ушко для связи серьги типа СРС и оконцевателя типа "пестик" полимерного изолятора. (ГОСТу 27396-93) |  |  | шт. |  | 48 |  |
| 15 | Зажим натяжной для соединения к натяжным изолирующим подвескам анкерных и концевых опор сечение провода 50-70 мм. |  |  | шт. |  | 48 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - РПБ ТРЭС - ВЛ-10 кВ ПС-12 , ф. «Синегорье», «МПС» опора № 4-20 - - РПБ ТРЭС. | км | 2 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод АС-70 мм2 | км | 5,16 |  | Доставка с ВЛ на базу РПБ ТРЭС |  |  |
| 2 | Провод СИП-3 70 мм2 | км | 5,16 |  | Доставка из базы РПБ ТРЭС на ВЛ |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление опор ВЛИ 6-10 кВ необходимо выполнить в соответствии с Шифр 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ электропередачи напряжением 0,38-35 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-6-10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» «РОСЭП», Книга 4,Том 1, редакция 4, Санкт – Петербург 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |
|  | При организации работ учитывать вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: тяжелая глина, сланцы, суглинок, суглинок со щебнем, гравием, легкие скальные грунты (гр. грунтов 4) в основаниях объекта ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |