Приложение №1 к Техническим требованиям

| «Согласовано» И.о. зам. главного инженера по ЭиР филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС» (должность) Е.Ю. Сальников _____________ (расшифровка подписи) (подпись) |  |  |  |  |  |  | «Утверждаю» Заместитель директора – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» (должность) _______________Е.Г. Белослудцев (подпись) (расшифровка подписи) «___» ______________ 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация |  | АО ДРСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал |  | ЮЯЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП |  | АРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  | Здание стояночного гаража, РПБ г. Алдан, ул. Тарабукина, 60 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Здания стояночного гаража, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел ввода |  |  |  |  |  |
|  | Коррозия труб коллекторной группы, многочисленные свищи. | шт |  | 2 | Демонтаж задвижек диаметром: 89 мм |
|  |  | шт. |  | 2 | Установка задвижек диаметром: 80 мм |
|  |  | шт. |  | 2 | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые диаметром: 80 мм |
|  |  | 100 м |  | 0.64 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм |
|  |  | 1 шт |  | 2 | Изготовление и установка гребенок водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм |
|  |  | шт |  | 12 | Врезка в коллектор стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм |
|  |  | шт |  | 6 | Установка регуляторов давления (муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 50 мм), на отводящих трубопроводах контуров отопления |
|  |  | шт. |  | 12 | Установка кранов запорных (краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм), на отводящих трубопроводах контуров отопления |
|  |  | 1 шт. |  | 2 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм |
|  |  | компл |  | 2 | Установка манометров: с трехходовым краном |
| Ограждение теплового пункта ИТП |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие защитного ограждения создаёт риски доступа посторонних лиц к ИТП | 100 м |  | 0.041 | Установка металлических оград: из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, размерами 2,5х0,8 м. по каркасу из стали угловой 75х75 мм. |
|  |  | 100 шт |  | 0.02 | Устройство калиток распашных S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1) |
|  |  | 100 м2 |  | 0.1394 | Масляная окраска металлических поверхностей: ограждения, количество окрасок 2 |
| Трубопроводы внутренней сети отопления |  |  |  |  |  |
|  | Многочисленные свищи чугунных радиаторов отопления, часть радиаторов демонтировано ввиду разрушений (с течением времени). Ветхое состояние трубопроводов (установлены хомуты, вырезаны участки) | 100 шт |  | 0,34 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |
|  |  | 100 шт. |  | 0,28 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг |
|  |  | 100 м |  | 0,98 | Разборка трубопроводов D50 мм |
|  |  | 100 м |  | 0,58 | Разборка трубопроводов D89 мм |
|  |  | 100 м |  | 1,72 | Разборка трубопроводов D125 мм |
|  |  | 100 отверстий |  | 0,11 | Пробивка отверстий, размером 130*130мм, в каменных стенах для прокладки трубопровода |
|  |  | 100 м |  | 2,12 | Прокладка трубопроводов диаметром: 50 мм (в т.ч. отводов Dн 57 мм, 24 шт.) |
|  |  | 1 шт. |  | 6 | Установка воздухосборников наружным D89 мм |
|  |  | шт |  | 12 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб D50 мм |
|  |  | 100 м |  | 0,72 | Прокладка трубопроводов D32 мм |
|  |  | 100 м |  | 3,36 | Установка труб чугунных ребристых длиной: 1,5 м (Труба чугунная L-1.5м (АЭМ 2010.02.002) Т215.00.001", шт 224. Дуга экономайзера чугунная (АЭМ 2010.03.003) Т215.00.002Б, шт 76. Болт экономайзерный М20х85, с шайбой, гайкой. Шт 1368). Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым, d160 мм. Шт 76). |
|  |  | 100 м |  | 5.49 | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления, D 50 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 7,77 | Огрунтовка и антикоррозийная окраска трубопроводов |
|  |  | 100 м3 кладки |  | 0,0006 | Заделка проходных отверстий кирпичной кладкой |
|  |  | 100 м2 |  | 0,003 | Ремонт штукатурки стен толщиной слоя до 20 мм (участков кладки) |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие трубопроводов водоснабжения в помещениях для переодевания персонала СМиТ | 100 шт. |  | 0,03 | Пробивка отверстий, размером 130*130мм, в каменных стенах для прокладки трубопровода |
|  |  | 100 м |  | 0,58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR PN D20 мм |
|  |  | шт |  | 5 | Установка кранов PPRC PN20, диаметром: 20 мм |
| Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Разрушение чугунных труб ввиду длительного периода эксплуатации (уложены в бетонном полу) | 1 м3 |  | 0,83 | Разборка бетонных оснований под полы |
|  |  | 100 м |  | 0,05 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |
|  |  | 100 м |  | 0,014 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПП труб D 50 мм |
|  |  | 100 м |  | 0,05 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПП труб D 110 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,02 | Ремонт пола бетонного, заделка трубопровода |
| Санитарно-технические приборы |  |  |  |  |  |
|  | Унитаз требует замены (залит в бетонную тумбу), неисправен. Отсутствие умывальника | 10 компл. |  | 0,2 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |
|  |  | 100 компл. |  | 0,01 | Смена: унитазов типа «Компакт» |
| Помещение гаражной стоянки |  |  |  |  |  |
|  | Загрязнённое состояние стен. Разрушение и отслаивание штукатурки в нижней части стен и выступающих пилястр. | 100 м2 |  | 0.046 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0.08 | Ремонт штукатурки пилястр известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 2.58 | Окрашивание водоэмульсионными акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой краской |
|  |  | 100 м2 |  | 1.92 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |
|  |  | 100 м2 |  | 1.92 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |
| Санитарные узлы |  |  |  |  |  |
|  | Изношенное состояние облицовки стен, пола санитарных узлов. Загрязнение и запылённость поверхностей потолка и стен. | 100 м2 |  | 0,019 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в три слоя толщиной 6 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,042 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 70 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,042 | Устройство стяжек выравнивающих: цементных толщиной 20 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,042 | Устройство покрытий керамических для полов |
|  |  | 100 м2 |  | 0,19 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |
|  |  | 100 м2 |  | 0,374 | Устройство основания под штукатурку из сетки пластиковой: |
|  |  | 100 м2 |  | 0,374 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором |
|  |  | 100 м2 |  | 0,34 | Облицовка стен керамическими плитками |
|  |  | 100 м |  | 0,12 | Устройство плинтусов: из плиток керамических |
|  |  | 100 м2 |  | 0,042 | Устройство: потолков реечных панелями ПВХ |
| Учебный класс |  |  |  |  |  |
|  | Провалы полов дощатых (загнивание балок основания) | 100 м2 |  | 0,904 | Разборка дощатых полов |
|  |  | 100 м2 |  | 0,904 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 60 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,904 | Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,904 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |
|  |  | 100 м2 |  | 1,14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0.094 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей: на высоту 40 см по периметру помещений |
|  |  | 100 м2 |  | 1,148 | Оклейка стен стеклообоями |
|  |  | 100 м2 |  | 1,148 | Улучшенная окраска масляными составами по обоям: стен |
|  |  | 100 м2 |  | 0,904 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
| Проёмы |  |  |  |  |  |
|  | Разрушение гнилостное деревянных деталей обвязок оконных и дверных блоков, деформация полотен дверей и оконных рам. Шарниры дверей в бытовые помещения изношены. Разрушения, сколы штукатурки откосов ворот. | 100 м2 |  | 0,297 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |
|  |  | 100 м2 |  | 0,18 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (двустворчатый с двухкамерным стеклопакетом) |
|  |  | 100 м2 |  | 0,115 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 (двустворчатый с двухкамерным стеклопакетом) |
|  |  | 100 п. м |  | 0,026 | Установка подоконных досок из ПВХ (в бытовых помещениях) |
|  |  | 100 м2 |  | 0,03 | Изоляция откосов окон минераловатным утеплителем с креплением на клее |
|  |  | 100 м2 |  | 0,034 | Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ |
|  |  | 100 п. м |  | 0,09 | Обрамление проёмов оконных уголком пластиковым 40х40 мм |
|  |  | 100 м2 |  | 0,416 | Однослойное оштукатуривание, толщиной до 10 мм: оконных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 |  | 0,416 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов |
|  |  | 100 м2 |  | 0,111 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |
|  |  | 100 м3 |  | 0,013 | Кладка из блоков силикатных, заделка проёма |
|  |  | 100 м2 |  | 0,021 | Штукатурка цементным раствором: простая стен |
|  |  | 100 м2 |  | 0,021 | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором |
|  |  | 100 м2 |  | 0,075 | Установка блоков из ПВХ площадью проема до 3 м2 |
|  |  | 100 м2 |  | 0,33 | Однослойное оштукатуривание, толщиной до 10 мм: дверных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 |  | 0,49 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов |
|  |  | 100 м2 |  | 0.22 | Ремонт штукатурки откосов проёмов ворот |
|  |  | 100 м2 |  | 0.22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов |
|  |  | 100 м2 |  | 1.19 | Окраска алюминиевым порошком полотен ворот: с двух сторон, за 2 раза |
| Электроосвещение, электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Ветхое состояние электропроводки и приборов освещения. | 100 шт. |  | 0,05 | Демонтаж: выключателей, розеток |
|  |  | 100 шт. |  | 0,02 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
|  |  | 100 шт. |  | 0,06 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |
|  |  | 100 отверстий |  | 0,02 | Сверление проходных отверстий в стенах для прокладки провода электрического |
|  |  | 100 м |  | 0,6 | Прокладка провода электрического (Кабель ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 – 40 м., Кабель ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 – 20 м.) |
|  |  | 1000 м |  | 0,04 | Прокладка провода электрического (Кабель ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2) в трубах гофрированных ПВХ 20мм |
|  |  | 1000 м |  | 0,02 | Прокладка провода электрического (Кабель ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2) в кабель-каналах, шириной до 40 мм |
|  |  | 10 шт. |  | 0,6 | Монтаж коробки разветвительной для открытой проводки |
|  |  | 100 шт. |  | 0,03 | Монтаж выключателя (двухклавишный неутопленного типа) |
|  |  | 100 шт. |  | 0,04 | Установка розетки (открытой проводки двухгнездная) |
|  |  | шт. |  | 3 | Монтаж светильников настенных светодиодных герметичных |
|  |  | шт. |  | 24 | Монтаж светильников встраиваемых в потолок типа Армстронг, светодиодных |
|  |  | 1 шт. |  | 1 | Установка распределительного эл.щита (на 6 модулей, автомат до 25А, 3 шт, выключатель 10А ВА47-29, 3 шт.) |
| Структурированная кабельная система |  |  |  |  |  |
|  | Учебный класс не оборудован компьютерной сетью СКС для ЭВМ | м |  | 88 | Монтаж трубы винипластовой, диаметром: 16 мм, с заделкой в полы бетонные (для прокладки кабеля СКС) |
|  |  | 100 м |  | 0,88 | Затягивание провода в проложенные трубы многожильного. Прим. всего: Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е, 305 м.п. |
|  |  | м |  | 44 | Монтаж трубы винипластовой, диаметром: 25 мм, с заделкой в полы бетонные (для прокладки электрического кабеля) |
|  |  | шт. |  | 10 | Установка модулей DKC / ДКС 19533 (In-liner Aero Миниколонна распределительная алюминиевая, компл. розетка силовая электрическая, 2 шт., компьютерная розетка RJ-45, 2 шт.), с креплением к полам бетонным |
|  |  | 1 шт. |  | 1 | Установка распределительного эл.щита (выключатель 10А ВА47-29, 6 шт.) |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |

Начальник  СОПР_                ______________             Аушев И.Ю.

(должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи)

Начальник СМИТ                  ______________             Степанов Е.Б.

(должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи)

Начальник СТЭ                      ______________             Варакосов А.А.

(должность)                                            (подпись)                               (расшифровка подписи)