## ТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к техническому заданию № на закупку КТПН-400/6/0,4
Заказчик: |  | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" СП "ЦЭС", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, ул. Агатовая, заявитель - Абраамян А.Э., Бабенко С.В.,
Тип подстанции |  |  | Однотрансформаторная, Проходная | КТПН-ВВ-400/6/0,4УХЛ1
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 6
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Ввод 6 кВ №1 и №2 - выключатель нагрузки ВНР-10-630-10 з с ЗН |  |  | 2
4.3 | Ввод трансформаторный 1Т Разъединитель РВЗ- 10/400 |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ 102-6-80-31,5 У3, комплект 3 шт 80 (А) |  |  | 1
4.3 | Комплект ограничителей перенапряжения 6 кВ, ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  | 2
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-400/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический, 630 А |  |  | 1
5.2 | Трансформаторы тока:
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 600/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.2.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящих фидерах, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 4
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Выключатель автоматический, 160 А |  |  | 2
5.3.1 | Выключатель автоматический, 200 А |  |  | 2
5.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт). |  |  | 1
6 | Шкаф учета электроэнергии в соотвествии с требованиями п. 27 примечаний и в составе:
6.1 | Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ - Меркурий 234 ARTM-03 (D)PB.G или его аналог |  |  | 1 шт.
6.2 | Испытательная клеммная коробка ЛИМГ.301591.009 (прозрачная крышка) |  |  | 5
6.4 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором |  |  | да
6.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
6.5.2 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-010A-B |  |  | 1
6.5.3 | Ограничители перенапряжений, ОП101-2Р-020-D-275 |  |  | 1
6.5.4 | Розетки, РМ102-2Р-16А |  |  | 2
7 | Приборы контроля:
1.8 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 |  |  | IP 34
7 | Количество МТП в заказе, шт. |  |  | 1
7.1 | Вольтметр на вводе |  |  | 1
7.2 | Амперметр на вводе |  |  | 3
8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | нет
9 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 |  |  | IP 34
10 | Количество КТПН в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Предусмотреть размеры трансформаторной камеры с учетом установки трансформатора следующего габарита (в т.ч. соответствующее сечение шинного моста 0,4 кВ).
2 | В КТПН воздушный ввод 6 кВ и выход 0,4 кВ выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены опорных изоляторов и шин. Короба 10 и 0,4 кВ выполнить с учетом ветровых нагрузок (IV ветровой район). В коробе 0,4 кВ для СИП предусмотреть отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, либо проходные изоляторы 0,4 кВ в соответствии с п.4.1.18. ПУЭ 7-е издание. Конструктивное исполнение короба воздушного ввода ВН должно исключать возможность попадания влаги внутрь ТП в местах крепления проходных изоляторов на крыше короба (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015) Например: непосредственно места крепления изоляторов на крыше короба выполнять на 5-8 мм выше основной поверхности крышки (наплыв, штамповка)
3 | ЗН на ВН в сторону трансформатора располагать между подвижными контактами ВН и ПК-10, обеспечить габарит от подвижных контактов ВН до ПК-10 не менее 0,6 м (согласно ПОТ ЭЭУ).
4 | В РУ - 6 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно требованиям ПУЭ (изд 7) п. 4.1.2.
5 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-2015).
6 | Предусмотреть сплошное ограждение между отсеками в РУ- 6 кВ согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд.7)
7 | Приемные траверсы ВН (штыри для штыревых изоляторов) воздушных вводов, а для стороны НН - траверса с петлями, изготавливать согласно ГОСТ 2590-2006
8 | Установить аппаратные зажимы на ввода НН трансформатора.
9 | В трансформаторном отсеке КТПН предусмотреть барьерное ограждение. В отсеке РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п.4.2.88 ПУЭ (изд.7)
10 | Предусмотреть в РУ 0,4 кВ без выполнения ошиновки места для установки двух дополнительных автоматических выключателей - номиналом 160 А и 200 А
11 | Выполнить монтаж нулевой шины на всю ширину отсека РУНН.
12 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод вводного автоматического выключателя 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ЭСиС п. 5.4.10.
13 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током (оставив окно для рукоятки управления) в соответствии с ГОСТ Р 50571.3. (отсеки должны быть открываемы для оперативного обслуживания при помощи шарнирного соединения)
9 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ 6 кВ, 0,4 кВ из рифлёного листового железа толщиной не менее 2мм для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п.5.4.4 ПТЭ ЭСиС
10 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ" Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
11 | КТПН должны поставляться полностью собранном виде или транспортными блоками подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п.3.16 ГОСТ 14695-80 " Подстанции трансформаторные комплектные мощность от 25 до 2500 кВА на напряжение до 6 кВ
12 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п.5.4.14 ПТЭи ЭСиС п. 3.28 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ"
13 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п.4.2. ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощность от 25 до 2500 кВА на напряжение до 6 кВ
14 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11 ПТЭ ЭСиС
15 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
14 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ 6 кВ, 0,4 кВ из рифлёного листового железа толщиной не менее 2 мм для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п.5.4.4 ПТЭ ЭСиС
15 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ".Подготовку поверхностей к нанесению антикорозионного покрытия производить с приминением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Корпус КТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями не ниже IV класса стойкости по ГОСТ. Гарантия на антикоррозийное покрытие не менее 10 лет.
16 | В КТП типа «киоск» во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТП, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора.
17 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. Климатическое исполнение ТП УХЛ 1. Предусмотреть нанесение диспетчерских наименований на пластиковых табличках атмосферостойкой краской.
18 | КТПН должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п.3.16 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 6 кВ"
19 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п.5.4.14 ПТЭи ЭСиС п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ"
20 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п.4.2. ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 6 кВ
21 | Оснастить внутренними флажковыми и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС. Конструкцию замка выполнить в соответствии с Приложением 5.
22 | В отсеках выполнить рабочее освещение.
23 | Отсеки оборудовать естественной вентиляцией, средствами первичного пожаротушения (огнетушитель).
24 | Конструкцию КТПН выполнить в соответствии с Приложением №1.
25 | Схему электрических соединений выполнить в соответствии Приложением №3
26 | Подрядчик должен после заключения договора подряда согласовать с филиалом "Хабаровские электрические сети " устанавливаемое оборудование в КТПн.
27 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
27.1 | В комплектации ТП предусмотреть шкаф учета электрической энергии и автоматизации размером 1200х720х200 (Приложения №2-1 и №2-2), степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP 54. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих фидеров) по ТП.
27.2 | На монтажных панелях выполнить монтаж испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. (2.8.14.6 ГОСТ 14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
27.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до приборов учета через испытательные клеммники медным кабелем, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм2. Произвести подключение приборов учета к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Схема подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета приведена в Приложении 4.
27.4 | В шкафу учета, на боковых стеках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 2-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом приборов учета и УСТД. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю ВА101-2P-010A-B через терморегулятор Climasys CC - NSYCCOTHCER20 согласно п. 1.5.27. ПУЭ изд. 6, ГОСТ 15150-69. (терморегулятор должен быть размещен на монтажной панели)
27.5 | В шкафу учета выполнить монтаж розеток РМ102-2Р-16А согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)