## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к Техническому заданию № на закупку МТП-25/10/0,4 УХЛ1
Заказчик: |  | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" СП "ЦЭС", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | с. Малиновка, Центральная ул, д. 30, лит. А, заявители - Новатор МУП
Тип подстанции |  |  | Комплектная | Мачтовая | МТП-25/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ
№п/п | Наименование, характеристика |  |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |  | 25
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |  | 10
3 | Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К) |  |  |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101, 10 кВ, 5 А, исполнение У1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10-12-10/400 УХЛ1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-25/10/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический, 40 А |  |  |  |  | 1
5.2 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.2.1 | Выключатель автоматический, 40 А |  |  |  |  | 1
5.3 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
6 | Трансформаторы тока |  |  |  |  | нет
7 | Шкаф учета электроэнергии в соответствии с требованиями п. 10 примечаний и в составе: |  |  |  |  | да
7.1 | Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ - Меркурий 234 ARTM-02 (D)PB.G или его аналог |  |  |  |  | 1
7.2 | Испытательная клеммная коробка ЛИМГ.301591.009 (прозрачная крышка) |  |  |  |  | нет
7.3 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором |  |  |  |  | да
7.4 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
7.4.1 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-010A-B |  |  |  |  | 1
7.4.2 | Розетки, РМ102-2Р-16А |  |  |  |  | 2
8. | Приборы контроля:
8.1 | Вольтметр на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
8.2 | Амперметры на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
9 | Размеры шкафа РУ НН: высота × ширина × глубина , м |  |  |  |  | 1,6×0,8×0,4
10 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-2015 не ниже |  |  |  |  | IP 34
11 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | УХЛ1
12 | Монтаж цепей (соединение) счетчиков прямого включения в шкафу учета выполнить проводом ПВ3 1х16 |  |  |  |  | да
13 | В комплект поставки включить:
13.1 | Металлоконструкции для монтажа ТП на ж/б стойках СВ-105 |  |  |  |  | да
13.2 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2 отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. |  |  |  |  | 1
14 | Количество МТП в заказе, шт. |  |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ". Подготовку поверхностей к нанесению антикоррозионного покрытия производить с применением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Корпус МТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями по ГОСТ не ниже IV класса стойкости. Гарантия на антикоррозийное покрытие должна быть не менее 10 лет.
2 | Ошиновку коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить кабелем расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). В т.ч. учесть монтаж трансформатора следующего габарита.
3 | Оснастить внутренними флажковыми и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС. Лестницу для подъема обслуживающего МТП персонала выполнить складной, запираемой на замок и укомплектованной им (обеспечение исключения возможности подъема на МТП посторонних лиц). Габарит от земли до лестницы в выдвижном состоянии должен составлять - 0,3 м.
4 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Предусмотреть нанесение диспетчерских наименований на пластиковых табличках атмосферостойкой краской.
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
6 | Оснастить МТП площадкой для обслуживания трансформатора. п.4.2.126 ПУЭ. Общий вид МТП принять согласно Приложения №1.
7 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
8 | Схему электрических соединений выполнить в соответствии Приложением №3
9 | Подрядчик должен после заключения соответствующего договора подряда (поставки) согласовать с филиалом "Хабаровские электрические сети " устанавливаемое оборудование в МТП
10 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
10.1 | Рядом со шкафом РУНН предусмотреть шкаф(ы) учета электрической энергии габаритными размерами 1200х800х200, степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, утверждены министерством топлива и энергетики РФ от 19.09.1996 № 1182) для размещения учета электроэнергии. Схема расположения приборов учета и испытательных клеммников на монтажной панели шкафа учета приведены в Приложении 2.
10.2 | В шкафу учета, на боковых стеках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 2-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом приборов учета. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматического выключателю ВА101-2P-010A-B через терморегулятор Climasys CC - NSYCCOTHCER20 согласно п. 1.5.27. ПУЭ изд. 6, ГОСТ 15150-69. (терморегулятор должен быть размещен на монтажной панели)
10.3 | В шкафу учета выполнить монтаж розеток РМ102-2Р-16А согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)