## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к техническому заданию на закупку МТП-160/6/0,4 с ТМГ
Заказчик: |  | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" СП "ЦЭС", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | Хабаровский р-н, с. Краснореченское, заявители - Коровин С.В., Пономаренко А.А., Мякин Е.Э.)
Тип подстанции |  |  | Комплектная | Мачтовая | МТП-160/6/0,4 с ТМГ
№п/п | Наименование, характеристика |  |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |  | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |  | 6
3 | Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К) |  |  |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101, 6 кВ, 31,5 А, исполнение У1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 6 кВ, ОПНп-6/7,2-10/400 УХЛ1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический, 250А |  |  |  |  | 1
5.2 | Отходящие коммутационные аппараты:
5.2.1 | Выключатель автоматический, 200А |  |  |  |  | 1
5.2.2 | Выключатель автоматический, 63А |  |  |  |  | 1
5.3 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН-0,26-10(II)/1,0-3 УХЛ1), комплект (3 шт,) |  |  |  |  | 1
6 | Трансформаторы тока:
6.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводе, 250/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  |  | 1
6.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ отходящем фидере 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  |  | 1
6.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ отходящем фидере 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  |  | 1
7 | Шкаф учета электроэнергии в соответствии с требованиями п. 10 примечаний и в составе: |  |  |  |  | да
7.1 | Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ - Меркурий 234 ARTM-03 (D)PB.G или его аналог |  |  |  |  | 1
7.2 | Испытательная клеммная коробка ЛИМГ.301591.009 (прозрачная крышка) |  |  |  |  | 3
7.3 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором |  |  |  |  | да
7.4 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
7.4.1 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-010A-B |  |  |  |  | 1
7.6 | Розетки, РМ102-2Р-16А |  |  |  |  | 2
8.1 | Приборы контроля:
8.1.1 | Вольтметр на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
8.1.2 | Амперметры на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
9 | Размеры шкафа РУ НН: высота × ширина × глубина, м |  |  |  |  | 1,6×0,8×0,4
10 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-2015 не ниже |  |  |  |  | IP 34
11 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | УХЛ1
12 | В комплект поставки включить:
12.1 | Металлоконструкции для монтажа ТП на двух ж/б стойках СВ 105 |  |  |  |  | да
12.2 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2 отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. |  |  |  |  | 1
13 | Количество МТП в заказе, шт. |  |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ".Подготовку поверхностей к нанесению антикоррозионного покрытия производить с применением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Покраску МТП выполнить методом порошковой окраски.Корпус МТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями не ниже IV класса стойкости по ГОСТ. Гарантия на антикоррозийное покрытие должна быть не менее 10 лет.
2 | Предусмотреть ошиновку коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов кабелем расчетного сечения, соответствующему трансформатору следующего габарита, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
3 | Оснастить внутренними флажковыми и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС. Лестницу для подъема обслуживающего МТП персонала выполнить складной, запираемой на замок и укомплектованной им (обеспечение исключения возможности подъема на МТП посторонних лиц). п.4.2.126 ПУЭ. Габарит от земли до лестницы в выдвижном состоянии должен составлять - 0,3 м.
4 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Предусмотреть нанесение диспетчерских наименований на пластиковых табличках атмосферостойкой краской.
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
6 | Оснастить МТП площадкой для обслуживания трансформатора. Общий вид МТП принять согласно Приложения №1.
7 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
8 | Схему электрических соединений выполнить в соответствии Приложением №3
9 | Подрядчик согласовывает оборудование с Филиалом АО "ДРСК" "ХЭС" после заключения договора подряда.
10 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
10.1 | Рядом со шкафом РУНН предусмотреть шкаф(ы) учета электрической энергии габаритными размерами 1200х800х200, степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, утверждены министерством топлива и энергетики РФ от 19.09.1996 № 1182) для размещения учета электроэнергии. Схема расположения приборов учета и испытательных клеммников на монтажной панели шкафа учета приведены в Приложении 2.
10.2 | На монтажных панелях выполнить монтаж испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. (2.8.14.6 ГОСТ 14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
10.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до измерительных приборов через испытательные клеммники медным кабелем, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм2. Произвести подключение измерительных приборов к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Схема подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета указана в Приложении №4.
10.4 | В шкафу учета, на боковых стенах установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 2-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом приборов учета и УСТД. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю ВА101-2P-010A-B через терморегулятор Climasys CC - NSYCCOTHCER20 согласно п. 1.5.27. ПУЭ изд. 6, ГОСТ 15150-69. (терморегулятор должен быть размещен на монтажной панели)
10.5 | В шкафу учета выполнить монтаж розеток РМ102-2Р-16А согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)