Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 3 к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ТП 10/0,4  с. Березовка   10-11  СS0002211

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 10-11 с. Березовка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) Высота сооружения – 8 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Течь кровли. Разрушение отмостки. | м³ | 0,82 | Демонтаж парапетов из силикатного кирпича в ручную. |
|  |  | м2 | 52,5 | Разборка шиферной кровли без сохранения целостности материалов. |
|  |  | м2 | 52,5 | Разборка обрешетки из брусков и досок. |
|  |  | т | 5 | Погрузка и вывоз мусора с объекта на расстояние 8 км. |
|  |  | шт. | 60 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите. |
|  |  | шт. | 60 | Установка болтов строительных с кольцом Д-12, длиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 0,53 | Установка лежней из бруса 100*100 мм. Крепление к болтам проволокой 2 мм в две нитки, скрутки в 6 местах на ряду лежня. |
|  |  | м3 | 0,23 | Установка лежней из доски 25*150 мм. Крепление гвоздями к брусу. |
|  |  | м2 | 4,56 | Грунтовка олифой ветровой доски 1 сторону из строганных досок. |
|  |  | м2 | 4,56 | Простая окраска на два раза ветровой доски из строганных досок масляной краской для наружных работ. |
|  |  | м | 30,4 | Установка ветровой доски из строганных досок 25*150 мм. |
|  |  | м2 | 53 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного цельного листа высокого профиля Н = 44 мм толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм. Верхний и нижний ряд в каждую волну, остальные ряды через волну в разбежку. |
|  |  | м2 | 2,0 | Установка оцинкованного профилированного листа 0,6 мм над дверью помещения по каркасу из профильной трубы 40*20*2,0 мм – 6 м. Масса каркаса 10,8 кг. |
|  |  | м2 | 0,72 | Грунтовка металлического каркаса железным суриком. |
|  |  | м2 | 0,72 | Окраска эмалью для наружных работ синей на два раза. |
|  |  | м3/м2 | 0,17/1,42 | Закладка кирпичом над дверью помещения яч. Т-2 в 0,5 кирпича. |
|  |  | м2 | 0,4 | Грунтовка металлических поверхностей листового металла над дверью помещения яч. Т-2 железным суриком. |
|  |  | м2 | 0,4 | Окраска листового металла эмалью для наружных работ синей на два раза. |
|  |  | м2 | 40 | Расчистка поверхности земли от поросли травы (снятие дёрна). |
|  |  | м3 | 3 | Разработка грунта вручную 2 категории толщиной. |
|  |  | м2 | 30 | Устройство основания из ПГС с уплотнением послойно 2 раза толщиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 26 | Устройство бетонной отмостки 800 мм шириной, толщиной 80 мм с уклоном на всех сторонах. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Ивановский район с. Березовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |