Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 7  к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ТП 10/0.4 с. Садовое  16-1 CS0002186

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 16-1 с. Садовое, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли. Разрушение отмостки. | шт. | 60 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите. |
| 2 |  | шт. | 60 | Установка болтов строительных с кольцом Д-12, длиной 80 мм. |
| 3 |  | м3 | 0,53 | Установка лежней из бруса 100*100 мм. Крепление к болтам проволокой 2 мм в две нитки, скрутки в 5 местах на ряду лежня. |
| 4 |  | м3 | 0,49 | Установка лежней из доски 50*150 мм. Крепление гвоздями к брусу. |
| 5 |  | м3 | 0,22 | Установка ветровой доски из строганных досок 25 мм * 150 мм. |
| 6 |  | м2 | 8,79 | Грунтовка олифой ветровой доски 1 сторону из строганных досок. |
| 7 |  | м2 | 8,79 | Простая окраска на два раза ветровой доски из строганных досок масляной краской для наружных работ. |
| 8 |  | м2 | 54,3 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного цельного листа высокого профиля Н = 44 мм толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм. Верхний и нижний ряд в каждую волну остальные ряды через волну вразбежку. |
| 9 |  | м2 | 4 | Установка конькового элемента из листовой оцинкованной стали с размерами полок в каждую сторону 300 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм через волну. |
| 10 |  | м2 | 32 | Расчистка поверхности земли от поросли травы (снятие дёрна). |
| 11 |  | м3 | 3,2 | Разработка грунта вручную 2 категории толщиной 100 мм. |
| 12 |  | м2 | 32 | Устройство основания из ПГС с уплотнением послойно 2 раза толщиной 100 мм. |
| 13 |  | м2 | 32 | Устройство бетонной отмостки 1000 мм шириной, толщиной 80 мм с уклоном на всех сторонах. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 8 | Объект ремонта находится по адресу: г. Благовещенск, с. Садовое ЗТП 16-1 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |