Акт обследования

- Наименование объекта: микрорайон (Нагорный)

Фактический объект: ___________________________________________________________

- Адрес объекта: Приморский край, г. Большой Камень, кадастровый номер земельного участка 25:36:010203:3023; 25:36:000000:1785

- Заявленная мощность (кВт): 1,842 Мвт

- Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

- Заявленная категория надёжности электроснабжения 2

- Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

- Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Садовая, №ф. 6(10) кВ «РУ 6 кВ», на кабельных наконечниках проектируемой КЛЭП 6 кВ

Вторая точка присоединения: ПС-Садовая, №ф. 6(10) кВ «РУ 6 кВ», на кабельных наконечниках проектируемой КЛЭП 6 кВ

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

- МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __________ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________; Расстояние (м)___________.

- Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Колич ество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | КЛ АББл -2(3х240) | 1800 |
|  |  | В одну цепь АББл (3х240) | 3600 |
| 1.2. | Муфта для КЛ (шт.) | концевая | 10 |
|  |  | промежуточная | 16 |

- План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

- Примечания:

1. Необходимо строительство двух КЛЭП 6 кВ  с разных секций РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Садовая до проектируемых ТП 6/0,4 кВ Заявителя ориентировочной длинной 1,8 км каждая кабелем с сечением не менее 240 мм2.. Трассу КЛЭП 6 кВ предусмотреть в проекте.