## TDSheet
Приложение 1.1 к Техническому требованию
Перечень, объёмы закупаемой продукции с характеристиками
№ п/п | Номенклатура, чертёж, марка Заказчика | Характеристики | ед. измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Бугель, NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8,4 кН. | шт | 400
2 | Зажим анкерный, РАС 1500 | Сечение жилы, мм2: 35-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерных опорах | шт | 5
3 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 2,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | шт | 138
4 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 35-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерных опорах. | шт | 771
5 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | шт | 50
6 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-120. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для подключения переносного заземления, измерителя напряжения и закороток. | шт | 20
7 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | шт | 32
8 | Зажим ответвительный, N640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм. Предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | шт | 40
9 | Зажим ответвительный герметичный, P4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | шт | 106
10 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | шт | 193
11 | Зажим соединительный, MJPT 54.6N | Сечение 1, мм2: 54,6. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы. Предназначен для соединения несущей нулевой жилы на магистрали. | шт | 6
12 | Зажим соединительный, MJPT 50 | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода. Предназначен для соединения токопроводящих жил на магистрали. | шт | 2
13 | Инструмент винтового типа, CVF | Инструмент натяжения и резки металлической монтажной ленты. Масса не более - 2 кг. | шт | 2
14 | Инструмент для резки металической ленты, CIS | Длина, мм -240; Масса, не более, кг - 0,9. Предназначен для резки металлической монтажной ленты толщиной до 1 мм. | шт | 3
15 | Колпачок, CE 6.35 | Сечение жилы, мм2: 6-35. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | шт | 24
16 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. | шт | 23
17 | Кронштейн анкерный, CA-16 | МРН, кН: не менее 2. Крепление монтажной лентой. Предназначен для организации абонентских ответвлений от магистрали к вводам. Материал - коррозионостойкий сплав. | шт | 49
18 | кронштейн анкерный, CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 165. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания. | шт | 838
19 | Лента крепления, F 207 (50м) | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. | упак | 67
20 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП, SCT 50.70 | Применяется для силового захвата при монтаже изолированной несущей жилы СИП сечением 25, 35, 50, 54,6, 70 мм². Захваты выполнены из алюминиевого сплава и покрыты эмалью. Макс. рабочая нагрузка, кН: не менее 8. Масса, кг: не более 2,5. | шт | 1
21 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент предназначен для резки проводов, жгутов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами диаметром не более 32 мм. Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Масса, кг: не более 0,8. | шт | 1
22 | Ролик для раскатки СИП, RT1 | Ролик применяется на промежуточных и угловых опорах. Крюк ролика поворачиваемый. Арматура и шкив выполнены из облегченного сплава. Вращение роликов — на шариковых подшипниках. Блокирующее устройство предотвращает соскакивание пучка проводов с ролика. Ширина желоба, мм: 60-70 мм. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8. Масса, кг: не более 2. | шт | 2
23 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | упак | 6
24 | Устройство для заземления, МаТ | Устройство заземления состоит из штекера заземления, вставляемого в байонетный разъем устройства для закорачивания гибкого медного провода сечением 16 мм2 со струбциной, присоединяемой к заземляющему устройству. Футляр для хранения. | шт | 5
25 | Устройство для закорачивания, M6D | Сечение провода 16 мм². Состоит из шести штепсельных патронов байонетного типа, соединенных гибким изолированным медным проводом. Поставляется в футляре. Масса, не более кг - 1,8. Предназначено для выполнения закорачивания и заземления СИП ВЛИ-0,4 кВ. | шт | 5
26 | Устройство для наложения защитного заземления, СЕ 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления. Применяется на ВЛ с защищенными проводами как для защиты от дуги, так и для подключения переносного заземления. Усилие затяжки болтов, не более, H·м - 40. Масса, не более, г - 600. | шт | 124
27 | Устройство защиты от дуги, СЕ 2 | Используется на ВЛ с защищенными проводами напряжением для защиты от дуги. Применяются в паре на каждую фазу. Устройство снабжено алюминиевой проволокой-шунтом. Сечение жил, мм²: 35-150. Усилие затяжки болтов, не более, H·м - 40. Масса, не более, г - 600. | шт | 6
28 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | шт | 1800