## опросн лист ТП-2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КТП2х630 ТМГ 2х400кВА
Объект :Приморский край, г. Большой Камень, в 55 м на юго-запад от жилого дома № 16 по ул. Гагарина, Заявитель: Департамент градостроительства ПК детская поликлиники в г. Большой Камень
Заказчик : АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" индекс: 690080 край: Приморский
Город: Владивосток улица: Командорская 13а телефон:
Место нахождения Приморский край, город Владивосток
контактное лицо:
Тип подстанции |  |  | Двухтрансформаторная, стационарная
Наименование, характеристика
1 | Мощность подстанции, кВА |  | КТП-2х630кВА
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 6 | 6
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | КВ | КВ
Распредилительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  | 50А | 50А
5 | Комплект ограничителей ОПН (н) 6\10 кВ |  | ОПН-6 3шт. | ОПН-6 3шт.
6 | Трансформатор силовой ____2____ Y/Yo УХЛ-1 |  | ТМГ-400кВА | ТМГ-400кВА
Распредилительное устройство низшего напряжения (РУНН)
7 | Вводной коммутационный аппарат
| 8.1. Рубильник РПС, А |  | 630 | 630
8.2. Выключатель автоматического типа ВА-СЭЩ-TS ---- ATU
8.3. Выключатель-предохранитель типа RBK (до 630А)
8 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ, Авт. Выключатели серии ___________________с номинальным током, А | линия 1 | А-37, 400А | А-37, 400А
|  | линия 2 резерв | А-37, 250А | А-37, 250А
|  | линия 3 резерв | А-37, 250А | А-37, 250А
|  | линия 4 резерв | А-37, 160А | А-37, 160А
линия 5
9 | Комплект ограничителей ОПН (н) 0,4 кВ |  | ОПН-0,44 3 шт. | ОПН-0,44 3 шт.
| Учет электроэнергии на вводе и отходящих фидерах -Электронный |  | СЕ 303 S31 543 JAVZ | СЕ 303 S31 543 JAVZ | 2
| Учет электроэнергии заявителя отходящих фидерах -Электронный |  | СЕ 303 S31 543 JAVZ | СЕ 303 S31 543 JAVZ | 2
| Трансформаторы тока (тип) кл.точности 0,5S с номиналами в соответствии с подключаемыми авт. выключателями ввода и отходящих фидеров |  | 600/5 | 600/5
| Маршрутизатор каналов связи, Тип |  | нет | нет
| Испытательный блок ЛИМГ |  | да | да
11 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором, Тип |  | нет | нет
12 | Уличное освещение, |  | нет | нет
13 | Приборы контроля | Вольтметр | нет | нет
|  | Амперметры (3 шт.) | нет | нет
14 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | да | да
15 | Количество КТП в заказе, шт. |  | 1 | 1
Примечание:
1. Киосковое не утеплённое исполнение
2. Тупиковая на 2 линии 6 кВ
3. Предусмотреть необходимую механическую блокировку в ячейки 6 кВ.
4. Внутренние замки , и петли на дверях КТП.
5. Корпус КТПН оцинкован и окрашен полимерной краской.
6. Обеспечить монтаж ТТ, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длинной не более 10 м, S=>2,5 (mm2).
7. Подключение приборов учета выполнить через испытательные блоки.
8. Автоматические выключатели марки "ЭКФ" не устанавливать