## Техническая часть
[6 empty] | Лист 1 (1) | [7 empty] | Лист 1 (2)
Бланк заказа (детализация параметров объекта) | [7 empty] | Бланк заказа (детализация параметров объекта)
Лист 1. Техническая часть: параметры основного оборудования | [7 empty] | Электрическая часть (основное электрооборудование) | РУ-НН 1 (силовой распределительный щит) |  | По заданным параметрам
Лист 2. Приложение к технической части: перечень и параметры дополнительного оборудования | [6 empty] | 3
[10 empty] | Монтаж | на заводе
Общие сведения |  | Тип объекта | БКТП |  |  |  | 1 |  |  | Параметры РУ-НН
|  | Наименование | Согласно ТЗ | [6 empty] | Число секций (лучей) РУ |  | 2
|  | Описание | БКТП 2х1000 проходная | [6 empty] | Тип аппаратов В1(В2) |  | авт.выключатель | расцепитель
Строительная часть |  | Конфигурация | По заданным параметрам | [6 empty] | Номинальный ток В1(В2), А |  | 2000
|  | Кол-во блоков | ОК 45 | ОК 52 | БРП | Расположение |  |  |  | Выкатное исполнение
|  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | Дополнительный разъединитель
|  | Высота колпака/приямка | ОК | ОП | [5 empty] | Отдельностоящая стойка ввода (ОСР)
|  |  | высокий | низкий | [5 empty] | Тип аппарата СВ |  | авт.выключатель | расцепитель
|  | Исполнение элементов, отделка и комплектация | Крыша |  | двухскатная | с мет.кровлей |  |  |  | Марка/производитель СВ
|  |  | Внешняя отделка |  | стандарт | в корпоративных цветах АО "ДРСК |  |  |  | Номинальный ток СВ, А |  | 1600
|  |  | Региональное исполнение |  | Регион |  |  |  |  | Выкатное исполнение |  |  | СВ/СР одинаковые
|  |  | Дополнительные элементы | [6 empty] | Тип аппарата СР |  | нет | расцепитель
|  | Дополнительно | [7 empty] | Марка/производитель СР
Электрическая часть (основное электрооборудование) | Общие данные | Напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 |  |  |  |  | Номинальный ток СР, А
|  | Маркировка проводников |  |  | ГОСТ (СКЧ/L1L2L3) |  |  |  |  | Выкатное исполнение
|  | Граница балансовой принадлежности (ВАЧ) |  |  | РУ-ВН, Тр-р, РУ-НН - один владелец |  |  |  |  | Число отходящих линий с каждой секции |  | 8 | ВН-ПП | АВ
|  | Дополнительно | [7 empty] | Тип аппаратов отходящих линий |  | АВ | 10 | 2
| РУ-ВН |  | Разработать предложение | [6 empty] | Дополнительно | АВ по РУНН - 6х630 А; 2х400 А
|  |  |  | Комплект д/ внеш. присоединений |  | да |  |  | РУ-НН 2 (ВРШ-НО) | Конфигурация
|  | Монтаж | на заводе | [6 empty] | Поставка
|  | Параметры РУ ВН | [7 empty] | Монтаж |  | , выполняет
|  | Тип ячеек | RM6 | [6 empty] | Параметры ВРШ-НО
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 630 | [5 empty] | Номинальный ток вводного ПП, А
|  | Число секций (лучей) РУ |  | 2 | [5 empty] | Номинальный ток контактора, А |  |  | Тип контактора
|  | Число отх. линий (в т.ч. к ТП) |  | 8 | 6ЛЭП + 2 трансф. |  |  |  |  | Число отходящих линий
|  | Наличие ячейки измер. ТН | [7 empty] | Номинальный ток ПП отх. линии, А
|  | Наличие ячейки ЗСШ |  | да | [5 empty] | Номинальный ток ТТ (учет ЭЭ), А
|  | Тип РЗиА | [7 empty] | Тип счетчика
|  | Дополнительно | [7 empty] | Номинальный ток ТТ (измерение)
| Силовой трансформатор | Поставка | ЭЗОИС | [6 empty] | Дополнительно
|  | Тип | ТМГ |  | Тип изоляции | масляный |  |  | Измерения и учет ЭЭ | Учет на стороне ВН | Наличие | нет | , конфигурация согласно схемы
|  | Количество | 2 | [7 empty] | Тип счетчика(-ов)
|  | Мощность, кВА | другая | 1000 | Гр. соединения | Δ/Υ-ο -11 |  |  |  |  | Поставка сч. | ЭЗОИС
|  | ЩТЗ | поставка |  | монтаж | [5 empty] | Размещение сч. | на панели учета
|  | Дополнительно | 2х1000 кВА | [7 empty] | Дополнительно
| АВР | Конфигурация | По заданным параметрам | [6 empty] | Учет на вводе РУ-НН | Наличие | да
|  | Наличие АВР | на стороне НН | Констр. исполнение АВР-НН | [6 empty] | Тип счетчика(-ов) | согласовать при проектировании
|  | Поставка | [8 empty] | Поставка сч.
|  | Изготовитель | [8 empty] | Размещение сч. | на панели учета
|  | Монтаж | на заводе | [7 empty] | Номинал ТТ | 2000/5 | класс точности ТТ | 0,5S
|  | Параметры АВР-НН | [8 empty] | Дополнительно | комплект- 3 шт. ТТ
|  | Тип аппаратов В1(В2, СВ) |  | авт.выключатель | расцепитель |  |  |  |  | Измерения на вводе РУ-НН | Наличие | да
|  | Марка/производитель В1(В2) | [8 empty] | Номинал ТТ | 2000/5 | класс точности ТТ | 0,5s
|  | Номинальный ток В1(В2), А |  | 2000 | [6 empty] | Дополнительно
|  | Номинальный ток СВ, А |  | 1600 | [5 empty] | Учет на отходящих линиях РУ-НН | Наличие | да
|  | Дополнительно | [8 empty] | Тип счетчика(-ов) | согласовать при проектировании
Система ТМ |  | Объем поставки | [8 empty] | Поставка сч.
|  | Тип | [8 empty] | Размещение сч. | на панели учета
|  | Изготовитель | [8 empty] | к-кт*Номинал ТТ | 6х600/5; 2х400/5 | класс точности ТТ | 0,5S
|  | Дополнительно | [8 empty] | Дополнительно | комплект- 3 шт. ТТ
Note on B5: Перечень и характеристики дополнительного оборудования, не отраженного на листе 1
Note on E8: Титульное наименование объекта (например, по проектной документации)
Note on E9: Краткое описание состава объекта (желаемая формулировка позиции КП и счета)

## Приложение
Лист 2
Бланк заказа (детализация параметров объекта)
Лист 1. Техническая часть: параметры основного оборудования
Лист 2. Приложение к технической части: перечень и параметры дополнительного оборудования
Лист 3. Коммерческая часть: условия поставки, доставка, монтаж и др.
№ п. | Оборудование | Примечание
Коэффициенты трансформаторов тока определить в проекте
| Шкаф учета | В шкафу учета разместить приборы учета и оборудование АИИС КУЭ (маршрутизатор в комплекте с монтажным устройством ) проложить вторичные цепи, подключить маршрутизатор . Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм. Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета. Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПВХ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования). Установить разветвляющую коробку возле каждого счетчика электроэнергии, проложить интерфейсный кабель и подключить через RS-485 к счетчику и маршрутизатору каналов.

## Коммерческая часть
Лист 3
Бланк заказа (детализация параметров объекта)
Лист 1. Техническая часть: параметры основного оборудования
Лист 2. Приложение к технической части: перечень и параметры дополнительного оборудования
Лист 3. Коммерческая часть: условия поставки, доставка, монтаж и др.
Дополнительные услуги | Доставка | Осуществляет | ЭЗОИС
|  | Вид транспорта | автотранспорт
|  | Адрес объекта | Согласно ТЗ
|  | Ж/д станция |  | код станции
Тип
Железная дорога
|  | Страна | Российская Федерация
Дополнительно
Монтаж
Комментарии
Согласовано:
Зам. главного инженера
|  | по эксплуатации и ремонтам |  | Долганин К.М.
|  | " " " " | 20__
Зам. главного инженера
по перспективному развитию и
|  | технологическому присоединению |  | Боровский А.С.
|  | " " " " | 20__
|  | Начальник СТЭ |  | Голубков Е.В.
|  | " " " " | 20__
|  | Начальник СУиККЭ |  | Кудакаев А.В.
|  | " " " " | 20__

## Схема
См. приложение: | 2БКТП-АВР-НН-1000-2П1-14

## Компоновка
См. приложение: | АВР-НН-2П1-Б2-46-Ш-без ВЧ-ш

## L&T
БКТП |  | высокий | левая | Москва | ж/б | односкатная | отсутствует | 6.3 | МКС (ЖЗК/ABC) | РУ-ВН, Тр-р, РУ-НН - один владелец | ЭЗОИС | на заводе | 25 | Д/Y | масляный | нет | да | ВН-ПП (1p) | 16 | воздушный | в шкафу РУ | автотранспорт
БРП | В соответствии с документацией | низкий | правая | СПб | с мет.кровлей | двухскатная | стандарт | 6 | ГОСТ (СКЧ/L1L2L3) | РУ-ВН+Тр-р и РУ-НН - разные владельцы | ЗАКАЗЧИК | на объекте | 40 | Y/Y | сухой | на стороне ВН | нет | ВН-ПП (3p) | 20 | вакуумный | в индивидуальном ШУ | ж/д | Подготовка оборудования для подключения к системе ТМ
БКРП | По заданным параметрам | усеченный |  | Регион | устанавливаемая | плоская | по паспорту | 10 |  | РУ-ВН и Тр-р+РУ-НН - разные владельцы |  |  | 63 | Y/Z |  | на стороне НН | подготовка (только шины) | АВ | 25 |  | на панели учета | другой | Комплектная поставка системы ТМ в составе объекта
БКТП+БРП | Разработать предложение |  |  | Север |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 | по схеме |  | ВН и НН | подготовка (с проводкой) | ВН-ПП (1p)/ АВ | 32
БКРП+БКТП |  |  |  | Юг |  |  |  | другое |  |  |  |  | 160 |  |  | в составе РУ-НН |  | ВН-ПП (3p)/ АВ | 40
Комплект оборудования | [7 empty] | по схеме |  |  |  |  | 250 |  |  | отдельностоящий |  | по схеме | 50
Строительная часть | [12 empty] | 400 |  |  | контактор |  |  | 63
Другой | [12 empty] | 630 |  |  | авт.выключатель |  |  | 80
отдельностоящая | [12 empty] | 1000 |  |  | выкл.нагрузки |  |  | 100
пристроенная к ТП | [12 empty] | 1250 |  |  | нет |  |  | 125
[13 empty] | 1600 | [5 empty] | 160
[13 empty] | другая | [5 empty] | другой
[13 empty] | по схеме | [5 empty] | по схеме
630/1000