Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК""

Приложение 3 к техническому требованию на

ремонт РПБ Тамбовского,

Константиновского, Благовещенского РЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект РПБ Благовещенского РЭС CS0000295

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Комиссия провела обследование здания РПБ Благовещенского РЭС, и пришла к выводу, что необходимо произвести следующий объем работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
|  | Искривление полотен металлических ворот. | ***Ворота № 16, 17, 18, 19, 20, 21*** | | |
|  | т | 4,8 | Демонтаж металлических утепленных полотен ворот 6 шт. |
|  | шт/т | 6/ 0,54 | Демонтаж металлических рам ворот. |
|  | шт/т | 6/ 0,918 | Монтаж металлической рамы ворот (4 стороны) из уголка 90\*90\*6 мм. Длина уголка всех рам - 64 м. |
|  | т | 1,237 | Изготовление и установка металлических каркасов полотен ворот 4 шт. с калитками из швеллера № 10. Проемы (3,55\*3,83 м); (3,25\*3,22 м); (3,25\*3,22 м); (3,8 \*3,2 м). Полотно калитки 0,9\*2,1м. Запорное устройство поворотного типа с захватами в верхней и нижней частях притвора. Вал устройства из стали круглой Д-30 мм. Калитка с ручкой – защелкой - 1 шт. и замком - 1 шт. (Эскиз, цвет окраски, размеры деталей ворот согласовать). |
|  | м2 | 46,7 | Установка наполнения полотен ворот из сэндвич - панелей толщиной 80 мм с базальтовым материалом. |
|  | т | 0,463 | Изготовление и установка металлических ворот 2 шт. (3,3\*3,23 м); (3,75\*3,2 м), без калитки. Обрамление полотен из швеллера № 10, полотна ворот из сэндвич - панелей толщиной 80 мм, с базальтовым наполнением, Запорное устройство поворотного типа с захватами в верхней и нижней частях притвора. Вал устройства из стали круглой Д-30 мм. (Эскиз и цвет окраски ворот согласовать). |
|  | м2 | 22,659 | Установка наполнения полотен ворот из сэндвич - панелей толщиной 80 мм с базальтовым материалом. |
|  | м² | 4,4 | Заделка проёма над воротами вставкой из сэндвич - панели. |
|  | м | 293 | Герметизация стыков сэндвич – панелей, периметра швеллера обрамления полотен с двух сторон герметиком силиконовым водостойким, прозрачным. |
|  | м | 19,8 | Установка упорного уголка (32\*32\*4 мм) вверху установленной рамы ворот на 6 воротах. |
|  | м | 127 | Установка уплотняющих резинок высотой 20мм на самоклеящемся слое по периметру притвора полотен ворот и калитки. |
|  | м | 20 | Устройство утепления из резиновой скользящей полосы шириной 80 мм, по поверхности покрытия в нижней части ворот, с приваркой болтов М10-5 шт. на одно полотно ворот, гаек, шайб и прижимной планки из полосы 50\*4 мм. |
|  | м2 | 30,33 | Грунтовка швеллера суриком |
|  | м2 | 30,33 | Окраска швеллера и уголка рамы ворот эмалью для наружных работ на один раз с предварительной грунтовкой суриком. |
|  | м | 10 | Заделка пустот монтажной пеной с ее подрезкой между сэндвич - панелью и стеной. |
|  | м | 105 | Заделка пустот пеной монтажной с ее подрезкой между уголком ворот и стеной. |
|  | м² | 10 | Сплошное выравнивание запененных мест сухой растворной смесью. |
|  | м² | 10 | Улучшенная окраска выровненных запененных мест водоэмульсионным составом для наружных работ. |
|  | м² | 22 | Ремонт откосов сухой смесью. |
|  | м² | 22 | Грунтовка откосов олифой для наружных работ. |
|  | м² | 22 | Простая масляная окраска выровненных и запененных мест краской для наружных работ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Материалы:** | | | | | | |
| 1 | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | | - | - | | Приобретаются подрядчиком самостоятельно | |
| **Транспортная схема** | | | | | | | |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта | | - | - | | объект ремонта находится по адресу:  г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. | |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | | | | |
| - | - | - | | | - | | - |