Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК""

Приложение 1 к техническомутребованию  на

ремонт РПБ Тамбовского,

Константиновского, Благовещенского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            РПБ Тамбовского  РЭС  CS0000246

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания РПБ ТРЭС, и пришла к выводу, что необходимо произвести следующий объем  работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Искривление полотен металлических ворот. Разрушение бетонного основания площадки возле ворот. | т/шт. | 4,9/7 | Демонтаж металлических утепленных полотен ворот с рамами. |
|  |  | м² | 35 | Разборка бетонного основания под воротами толщиной 150 мм. |
|  |  | шт./ т | 7/ 1,035 | Монтаж металлических 7 шт. рам ворот (4 стороны) из уголка 100*100*7 мм. Длина уголка 94,6 м. |
|  |  | м² | 35 | Устройство бетонной В-20 подготовки толщиной 150 мм. |
|  |  | т | 1,555 | Изготовление и установка металлического каркаса полотен и нащельников из полосы 40*4 мм по периметру полотен ворот с внешних трёх сторон. Обрамление полотен семи ворот из швеллера 100 мм. Запорное устройство поворотного типа с захватами в верхней и нижней частях притвора. Вал устройства из стали круглой Д-30 мм. Шарниры 3 шт. на полотно ворот Д - 40 мм длиной 200 мм (эскиз, цвет окраски, размеры деталей ворот согласовать). |
|  |  | т | 0,253 | Изготовление и установка калитки 3 шт. Рамка и обрамление из швеллера № 10 (полотно 0,8*2,1 м). Калитка с ручкой, доводчиком и замком врезным 1 шт. Шарниры 2 шт. на калитку Д-26 мм длиной 120 мм. |
|  |  | м² | 79,4 | Установка наполнения полотен ворот и калитки из сэндвич - панелей толщиной 80 мм с базальтовым материалом. |
|  |  | м | 210 | Герметизация стыков сэндвич – панелей и швеллера обрамления полотен ворот и калитки с двух сторон герметиком силиконовым водостойким прозрачным. |
|  |  | м | 72 | Заделка пустот пеной монтажной с ее подрезкой между уголками и стеной. |
|  |  | м² | 3 | Сплошное выравнивание запененных мест сухой фасадной растворной смесью. |
|  |  | м | 22,76 | Установка упорного уголка (32*32*4 мм) вверху. |
|  |  | м | 137 | Установка уплотняющих резинок высотой 10 - 20 мм на самоклеящемся слое по периметру притвора полотен ворот, калитки. |
|  |  | м | 22,7 | Устройство утепления из резиновой скользящей полосы шириной 80 мм, по поверхности покрытия в нижней части ворот, с приваркой болтов М10-10 шт. на одни ворота, гаек, шайб и прижимной планки из полосы 50*4 мм. |
|  |  | м2 | 40 | Грунтовка суриком поверхности швеллера каркаса и рам двух ворот и калиток. |
|  |  | м2 | 40 | Окраска швеллера, уголка рам эмалью для наружных работ на один раз. |
|  |  | м² | 32 | Ремонт внутренних откосов и части наружной стены ворот сухой растворной смесью. |
|  |  | м² | 32 | Грунтовка внутренних откосов ворот олифой на один раз. |
|  |  | м² | 32 | Простая масляная окраска внутренних откосов ворот. |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  | - | 40 |  | объект ремонта находится по адресу: с. Тамбовка, ул. Подстанционная, д. 1 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - |  | - |