## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
ПС 35/6 кВ Центральная
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт маслоприёмника ТП"Центральная" РУ 6КВ. Инв. № НВ034481.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов и объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________481,660 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________79,811 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________249,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Маслоприемник 2Т ТМ 4000-35/6 кВ
1 | ТЕРр69-9-1 (Прим.) | Очистка маслоприемника от загрязненного щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-9-1 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕРр69-9-1 ОЗП=24,74; ЗПМ=24,74 | 100 т мусора | 0.086 | 2471.54 | 2471.54 |  |  | 213 | 213 |  |  | 257.18 | 22.12
2 | ТЕР46-04-003-06 | Разборка борта маслоприемника при помощи отбойных молотков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-003-06 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР46-04-003-06 ОЗП=24,74; ЭМ=6,95; ЗПМ=24,74; МАТ=11,62 | 1 м3 | 3.39 | 789.3 | 164.06 | 594.02 | 68.95 | 2676 | 556 | 2014 | 234 | 14.53 | 49.26 | 5.41 | 18.34
3 | ТЕР01-01-030-03 | Рытьё траншеи по всей площади маслоприемника (глубина - 0,72 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-030-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-030-03 ОЗП=24,74; ЭМ=9,9; ЗПМ=24,74 | 1000 м3 грунта | 0.0227 | 1667.52 |  | 1667.52 | 329.41 | 38 |  | 38 | 7 |  |  | 22.44 | 0.51
4 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (толщ. 0,15 м) под укладку бетона с устройством уклона в сторону маслосливных отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-04 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР11-01-002-04 ОЗП=24,74; ЭМ=7,29; ЗПМ=24,74; МАТ=4,96 | 1 м3 подстилающего слоя | 4.7232 | 433.96 | 52.5 | 70.08 | 8.41 | 2050 | 248 | 331 | 40 | 4.48 | 21.16 | 0.66 | 3.12
5 | ТЕР06-01-015-10 | Укладка арматурной сетки 150х150 мм в маслоприемную чашу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-015-10 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР06-01-015-10 ОЗП=24,74; ЭМ=10,25; ЗПМ=24,74; МАТ=3,8 | 1 т | 0.06 | 270.71 | 204.61 | 66.1 | 4.12 | 16 | 12 | 4 |  | 17.45 | 1.05 | 0.24 | 0.01
6 | ТССЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные 150х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0069 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-204-0069 МАТ=4,15 | т | 0.065 | 11280.32 |  |  |  | 733
7 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство бетонного основания дна маслоприемника толщиной 100 мм, с уклоном в сторону маслосливных отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-002-09 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР11-01-002-09 ОЗП=24,74; ЭМ=5,11; ЗПМ=24,74; МАТ=7,64 | 1 м3 подстилающего слоя | 2.447 | 686.94 | 56.06 | 0.42 |  | 1681 | 137 | 1 |  | 5.05 | 12.36
8 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство бортовых ограждений маслоприемника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-22 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР06-01-001-22 ОЗП=24,74; ЭМ=7,21; ЗПМ=24,74; МАТ=5,32 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.079 | 162924.24 | 7220.23 | 6471.22 | 736.24 | 12871 | 570 | 511 | 58 | 615.54 | 48.63 | 43.15 | 3.41
9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР11-01-011-01 ОЗП=24,74; ЭМ=12,07; ЗПМ=24,74; МАТ=6,78 | 100 м2 стяжки | 0.0063 | 2020.1 | 573.6 | 78.59 | 32.58 | 13 | 4 |  |  | 54.53 | 0.34 | 1.91 | 0.01
10 | ТЕР13-03-006-01 | Гидроизоляция поверхности вертикальной: стен бортов ограждения маслоприемника в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-006-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР13-03-006-01 ОЗП=24,74; ЭМ=12,02; ЗПМ=24,74 | 100 м2 поверхности | 0.501 | 427.89 | 410.5 | 17.39 |  | 214 | 206 | 8 |  | 34.58 | 17.32
11 | ТЕР13-03-006-02 | Гидроизоляция поверхности горизонтальной: дна и поверхности бортов ограждения маслоприемника в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-006-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР13-03-006-02 ОЗП=24,74; ЭМ=12,02; ЗПМ=24,74 | 100 м2 поверхности | 0.315 | 342.88 | 325.49 | 17.39 |  | 108 | 103 | 5 |  | 27.42 | 8.64
12 | ТЕР13-03-001-01 | Гидроизоляция поверхности дна и стен бортов ограждения маслоприемника, третий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-001-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР13-03-001-01 ОЗП=24,74; ЭМ=3,96; ЗПМ=24,74; МАТ=5,91 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.816 | 158.71 | 142.52 | 16.19 | 0.19 | 130 | 117 | 13 |  | 10.25 | 8.36 | 0.01 | 0.01
13 | ТССЦ-101-7001 | ПКБ Гидроизол ТУ 5775-001-76362438-2006. Расход 0,6-1 л на 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7001 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-7001 МАТ=6,48 | т | 0.246 | 18786.73 |  |  |  | 4622
14 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков из стальной сетки 30х30 мм d=8-10 мм на поковки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-007-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР08-02-007-03 ОЗП=24,74; ЭМ=10,87; ЗПМ=24,74; МАТ=6,7 | 1 т металлических изделий | 0.672 | 2452.72 | 766.97 | 388.03 | 17.7 | 1648 | 515 | 261 | 12 | 65.39 | 43.94 | 1.03 | 0.69
15 | ТССЦ-204-0066 | Стальная сетка 30х30 мм d=8-10 мм (удельный вес 1м2 - 21,945 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0066 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-204-0066 МАТ=4,15 | т | 0.672 | 11280.32 |  |  |  | 7580
16 | ТЕР16-02-002-11 (Прим.) | Устройство маслоотводной трубы (патрубок) на сетку диаметром: 125 мм со съёмной крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-002-11 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР16-02-002-11 ОЗП=24,74; ЭМ=10,91; ЗПМ=24,74; МАТ=9,58 | 100 м трубопровода | 0.004 | 2825.33 | 1918.55 | 524.33 | 18.47 | 11 | 8 | 2 |  | 157.78 | 0.63 | 1.08
17 | ТССЦ-103-0023 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0023 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-103-0023 МАТ=4,04 | м | 0.4 | 161.42 |  |  |  | 65
18 | ТЕР06-01-070-03 (Прим.) | Засыпка нового грунта в маслоприёмник, толщиной слоя не менее 250 мм. Щебня из природного камня фракцией 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-070-03 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР06-01-070-03 ОЗП=24,74; ЭМ=8,38; ЗПМ=24,74; МАТ=5,54 | 100 м3 загрузки | 0.061 | 5993.11 | 2621.28 | 3371.83 | 428.26 | 366 | 160 | 206 | 26 | 253.75 | 15.48 | 29.76 | 1.82
19 | ТССЦ-408-0032 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0032 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0032 МАТ=6,41 | м3 | 7.32 | 185.75 |  |  |  | 1360
Итого по разделу 1 Маслоприемник 2Т ТМ 4000-35/6 кВ | [8 empty] | 396275 |  |  |  |  | 249.29 |  | 27.92
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
20 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ЭМ=14,66 | 1 т груза | 8.475 | 52.73 |  | 52.73 |  | 447 |  | 447
21 | ТССЦпг-03-21-01-040 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-005 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-21-01-005 ЭМ=11,08 | 1 т груза | 8.475 | 30.13 |  | 30.13 |  | 255 |  | 255
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора | [8 empty] | 9378
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 37097 | 2849 | 4096 | 377 |  | 249.29 |  | 27.92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 267554 | 70484 | 34686 | 9327 |  | 249.29 |  | 27.92
Накладные расходы | [8 empty] | 90302
Сметная прибыль | [8 empty] | 47797
Итоги по смете:
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 12226 |  |  |  |  | 22.12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 63381 |  |  |  |  | 49.26 |  | 18.34
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 623 | [6 empty] | 0.51
Полы | [8 empty] | 51673 |  |  |  |  | 33.86 |  | 3.13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 163466 |  |  |  |  | 65.16 |  | 5.24
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 57032 |  |  |  |  | 34.32 |  | 0.01
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 46975 |  |  |  |  | 43.94 |  | 0.69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 899 |  |  |  |  | 0.63
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 6553
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 2825
Итого | [8 empty] | 405653 |  |  |  |  | 249.29 |  | 27.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 162384
Машины и механизмы | [8 empty] | 34686
ФОТ | [8 empty] | 79811
Накладные расходы | [8 empty] | 90302
Сметная прибыль | [8 empty] | 47797
Протокол МВК № 25 от 07.04.2004г. переход к 5 зоне г. Амурск 0,11*ПЗ | [8 empty] | 29431
Итого | [8 empty] | 435084
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 17326
Утилизация мусора за 1 м3 - 398,62 рубля 3,39*398,62 | [8 empty] | 1351
Итого | [8 empty] | 453761
Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 13613
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 467374
Дефлятор 3,0566% | [8 empty] | 14286
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 481660 |  |  |  |  | 249.29 |  | 27.92