Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение №5 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация:  АО " ДРСК "                                                                                                               Филиал: « Хабаровские электрические сети »

СП: «Северные электрические сети»,  Солнечный РЭС

Объект: Инв. №НВ004080, Ограждение из стальной сетки ПС Солнечная

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: Внутреннее ограждение ПС 110 кВ Солнечная, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота внутреннего ограждения ПС не соответствует ПУЭ, предписание начальника службы охраны труда АО «ДРСК» | 100 м | 1,133 | Демонтаж ограждения: из сетки |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Демонтаж ворот распашных |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Демонтаж калиток |
|  |  | 100 столбов | 0,43 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |
|  |  | 10 т | 0,2284 | Изготовление секции ограждения 1,7х2,5 м - 46 шт |
|  |  | 10 панелей | 4,6 | Устройство заграждений из готовых металлических панелей: из сетки "Рабица" высотой 1,7 м и шириной панели 2,5 м (115 м.п.) |
|  |  | 100 м2 | 0,034 | Устройство диэлектрической вставки, примыкающая к зданию - 2 шт (ПУЭ 1.7.54.) |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |
|  |  | 10 т | 0,019 | Изготовление секции ворот 4,85х1,7 м – 2 шт |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Установка: замки накладные с засовом и защелкой |
|  |  | 100 шт. | 0,04 | Установка: засовы (запорные задвижки) |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Установка дверных приборов: ручки-скобы |
|  |  | 100 шт. | 0,08 | Установка: петли на ворота |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |
|  |  | 10 т конструкций | 0,0063 | Изготовление секции калитки 1,7х1 м - 2 шт |
|  |  | 100 шт. приборов | 0,02 | Врезка замка: врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни в комплекте с планкой замковой притворной |
|  |  | 100 шт. | 0,02 | Установка защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава |
|  |  | 100 шт. | 0,04 | Установка: петли на калитку |
|  |  | 100 м2 | 1,562 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |
|  |  | 100 м2 | 1,562 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за один раза: эмалью ПФ-115 |
| Материалы: |  |  |  |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни в комплекте с планкой замковой притворной | компл. | 2 | Материалы подрядчика |
|  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 2 | Материалы подрядчика |
|  | Металлические пластины из стали полосовой 50х5 мм, марка Ст3сп для крепежа секций ограждения, ворот и калитки к столбам металлическим ГОСТ 8668-77 - 98 шт (размеры: 5х15 см толщиной 5 мм) | т | 0,028857 | Материалы подрядчика |
|  | Сетка Рабица с полимерным покрытием 50x50 мм проволока 2.8 мм (уд.вес 0,7 кг за 1м2) | м2 | 212,5 | Материалы подрядчика. Цвет согласовать с Заказчиком |
|  | Рама (каркас) секции ограждения из: трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм (уд.вес. за 1 м.п. - 5,562 кг) | м | 429,32 | Материалы подрядчика |
|  | Столбы H-5000 мм из: трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 5 мм - 45 шт | м | 225 | Материалы подрядчика |
|  | Столбы H-5000 мм из: Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм - 4 шт | м | 20 | Материалы подрядчика |
|  | Засовы (запорные задвижки) | шт. | 4 | Материалы подрядчика |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 4,583 | Материалы подрядчика |
|  | Заглушки на столбы ограждения | 10 шт. | 4,5 | Материалы подрядчика |
| 30 | Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Расстояние от базы СП СЭС до базы Солнечного РЭС | км | 80 |  |
| 2 | Расстояние от базы Солнечного РЭС до ремонтируемого объекта | км | 0 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |
| 1 | Работы выполняются вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи при наличии допусков. |  |  |  |
| 2 | Материалы, высвобождаемые после демонтажа ограждения, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика» на базу Солнечного РЭС |  |  |  |
| 3 | Подрядной Организации перед началом работ получить допуск на территорию ПС Солнечная у Заказчика |  |  |  |