Приложение 1 к

ТЗ на «Ремонт системы водоснабжения и водоотведения служебно-бытового здания с. Новокиевский Увал»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Служебно - бытовое здание Н-Увал. Инв. № ZS0006263.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование служебно - бытового здания с. Н-Увал, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В помещении санузла стены, потолки и полы имеют дефекты в виде отслаивания покрытия. Светильники имеют физический износ, морально устарели. Водонагреватель пришел в негодность (потек). Гидроаккумулятор вышел из строя (сквозная коррозия стенок емкости). Унитаз и умывальник имеют трещины, сколы. Трубопроводы канализации и водоснабжения имеют износ, следы коррозии. Душевой поддон имеет сколы эмали, следы коррозии. Емкость септика имеет сквозную коррозию металла. Износ разрушение канализационных труб. Трубы скважины имеют сквозную коррозию металла, насос вышел из строя. |  |  | Санузел |
| 1 |  | м 2 | 11,6 | Разборка покрытия полов из линолеума |
| 2 |  | м | 13,2 | Разборка плинтусов деревянных |
| 3 |  | м 2 | 35 | Сплошное выравнивание стен |
| 4 |  | м 2 | 11,6 | Устройство покрытия пола керамической плиткой на растворе |
| 5 |  | м 2 | 18,4 | Устройство перегородки из ГКЛ |
| 6 |  | м 2 | 68,8 | Облицовка стен керамической плиткой |
| 7 |  | м 2 / шт | 3,2 / 2 | Установка дверей |
| 8 |  | м | 22,2 | Устройство плинтуса из ПВХ |
| 9 |  | м 2 | 11,6 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» |
| 10 |  | шт | 4 | Смена светильников люминесцентных на светильники светодиодные |
| 11 |  | м | 11 | Прокладка труб ПВХ для устройства проводки |
| 12 |  | м | 26 | Прокладка кабеля ВВГнг FRLS 3х2.5 -24 м., кабель ВВГнгLS 5х6 – 2 м. |
| 13 |  | шт | 1 | Установка щита освещения на 9 групп |
| 14 |  | м | 12 | Монтаж кабель-каналов ПВХ |
| 15 |  | шт | 2 | Установка декоративных решеток жалюзийных |
| 16 |  | шт | 1 | Установка вентилятора канального бытового, потребляемая мощность 15 Вт |
| 17 |  | шт | 4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах |
| 18 |  | м 2 | 2 | Заделка отверстий раствором |
| 19 |  | компл | 1 | Установка водонагревателя, объем - 100 л. |
| 20 |  | шт | 1 | Установка: гидроаккумулятора мембранного объем бака 100 л. в комплекте с реле давления, тройником, манометром; фильтра. |
| 21 |  | шт | 1 | Установка умывальника |
| 22 |  | шт | 1 | Установка унитаза |
| 23 |  | м | 4,5 | Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. |
| 24 |  | м | 12 | Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм. |
| 25 |  | м | 16 | Прокладка трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм. |
| 26 |  | компл | 1 | Установка душевой кабины с подключением к системе водоснабжения (размеры и комплектацию согласовать с Заказчиком) |
| 27 |  | м | 1,8 | Пробивка в бетонных полах лотка для канализационных труб |
| 28 |  | м | 3 | Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. |
| 29 |  | т | 0,042 | Установка металлической крышки на лоток из: уголок 50*50*3 = 27 кг., сталь листовая чечевичная толщиной 2,5 мм. = 15 кг. |
| 30 |  | шт/м 2 | 1/0,4 | Заделка выбоин в полах |
|  |  |  |  | Наружные работы, траншея |
| 31 |  | м 3 | 18 | Разработка грунта в траншее вручную |
| 32 |  | м 3 | 3,6 | Устройство песчаного основания |
| 33 |  | м | 15 | Укладка канализационных труб из ПВХ диаметром 160 мм. |
| 34 |  | м3 | 1,01 | Изоляция трубопроводов скорлупой стеклопластиковой |
| 35 |  | м | 20 | Прокладка греющего кабеля в канализационных трубопроводах |
| 36 |  | м2 | 2,78 | Устройство приямка из кирпича толщиной 120 мм., ( 0,7 х 0,9 х 1,2 м.) |
| 37 |  | м2 | 2,78 | Оштукатуривание стен приямка |
| 38 |  | м2 | 2,78 | Масляная окраска стен приямка |
| 39 |  | т | 0,0327 | Установка металлической крышки на приямок из уголка 50х50х3 мм.=10,7 кг. и стали листовой толщиной 2 мм.=22 кг. |
| 40 |  | м2 | 1,5 | Масляная окраска металлической крышки приямка |
| 41 |  | м 3 | 14,4 | Засыпка траншеи вручную ( песком – 4,8 м3, грунтом – 9,6 м3.) |
|  |  |  |  | Котлован |
| 42 |  | м3 | 288 | Разработка грунта в отвал экскаватором |
| 43 |  | м3 | 20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы |
| 44 |  | т | 32 | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами |
| 45 |  | м3 | 3 | Устройство фундаментной плиты железобетонной плоской, 3,0 х 5,0 х 0,2 м. с установкой закладных деталей (8 шт. по 10 кг.) |
| 46 |  | т | 1,8 | Монтаж резервуара горизонтального цилиндрического (объем -17 м3) |
| 47 |  | т | 0,2245 | Крепление резервуара к плите, металлическими хомутами из стали полосовой 100 х 10 мм. |
| 48 |  | м 3 | 268 | Обратная засыпка котлована экскаватором, с уплотнением грунта |
|  |  |  |  | Скважина |
| 49 |  | м | 30 | Демонтаж труб из скважины |
| 50 |  | м | 30 | Монтаж труб ПВХ 160 мм |
| 51 |  | шт | 1 | Установка насоса глубинного, мощность 1050 Вт, глубина погружения 50 м. |
| 52 |  | м | 30 | Монтаж трубы ПВХ 32 мм |
| 53 |  | м | 35 | Монтаж кабеля КВВП 4*1,5 |
| 54 |  | м | 35 | Установка тросика металлического в оплётке. |
| 55 |  | м | 2 | Изготовление щелевого фильтра на колонне водоподъемной трубы, произвести нарезку щелей шириной 0,3 -0,4 мм., на трубе затем по всей длине фильтра намотать нержавеющую проволоку диаметром 3 мм. |
| 56 |  | рез/шт | 8 / 15 | Резка / сварка обсадных труб диаметром 160 мм |
| 57 |  | шт | 1 | Устройство оголовка скважины состоящего: из муфты с внутренним резиновым уплотнительным кольцом и откидной крышки, скрепляемых вместе болтами; из нижнего фланца, одеваемого на трубу и верхней крышки, между которыми устанавливается резиновая прокладка в виде тора (конструкция стягивается между собой болтами) |
| 58 |  | Сут ки | 0,3 | Откачка воды |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 59 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 %, в том числе не учтенные в расценках |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 60 | Адрес объекта: Мазановский район, с. Н-Увал | км | 243 | г. Благовещенск – с. Н-Увал |
|  |  | км | 20 | Объект ремонта - место вывоза грунта |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 61 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |