Приложение 1 к ТТ Капремонт ВЛ -110 кВ ГРЭС –       Михайловка, Михайловка – Поярково                Приложение Ж

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

Организация  АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект ВЛ 110 КВА РГРЭС МИХАЙЛОВКА инв. № VS0003282

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-110 кВ «ГРЭС - Михайловка» вследствие, чего приняла решение, о необходимости  проведения следующего объема  работ по  ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение диаметра стального провода марки ПС-50 в виду ржавления, имеются обрывы в пролетах опор 148-186. | Км. линии. | 7,9 | Демонтаж грозозащитного троса ВЛ-110 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
|  |  | Км. линии. | 2 | Демонтаж грозозащитного троса ВЛ-110 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км по заболоченной местности |
|  |  | Км. линии. | 7,9 | Подвеска грозозащитного троса ВЛ-110 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км |
|  |  | Км. линии. | 2 | Подвеска грозозащитного троса ВЛ-110 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км по заболоченной местности |
|  |  | Шт. | 41 | Монтаж заземляющих спусков к телу опоры |

| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод стальной марки ПС-50 (ГОСТ 839-80) |  | Км/Т | 9,9/3,920 |  | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |
| 2. | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1 (ГОСТ 13276-79) |  | Шт. | 6 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| 3. | Зажим соединительный СВС-50 (ГОСТ 13276-79) |  | Шт. | 3 |  |  |
| 4. | Плашечный зажим стальной ПС-2-1-а (ГОСТ 13276-79) |  | Шт. | 76 |  |  |
| 5. | Скоба СКД -9-1 (ГОСТ 13276-79) |  | Шт. | 6 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От г. Благовещенск до объекта | Км. | 130 | --------------------------------- |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузо-разгрузочные работы выполняются подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |  |