|  |  |  | Приложение 2 к ТТ Капремонт ВЛ -110 кВ ГРЭС – Михайловка, Михайловка – Поярково. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение Ж Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК" |  |  |  |

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП  «Восточные электрические сети»

Объект   ВЛ-110  КВ Михайловка-Поярково  инв.  № VS0002951

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-110 кВ  Михайловка-Поярково,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 1 - 2 | Наличие сколов фарфоровой изоляции, повреждение проводов в местах установки ГВН вызванные продолжите-льным сроком эксплуатации в пролетах опор №168-№223. | Изолятор, гирлянда | 180 | Демонтаж дефектных фарфоровых гирлянд изоляторов на опорах №168-№223. |
|  |  | Км. | 39,36 | Демонтаж провода и виброгасителей в пролетах опор №168-№223 и заходов на ПС Поярково |
|  |  | 1 гирлянда. | 180 | Монтаж гирлянд изоляторов на опорах №168-№223 (1 гирлянда состоит из изолятора ЛК+ ПС-70). |
|  |  | Км. | 39,36 | Монтаж провода и виброгасителей в пролетах опор №168-№223 и заходов на ПС Поярково |
|  |  | Км./шт. | 1/8 | Монтаж пересечений с ВЛ 10-35 кВ. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1. 2. | Изолятор ПС-70 (Б/У) ( ГОСТ 12253-88) | Шт. | 180 | Материалы предоставляются заказчиком. |
|  | Провод АС-120/27 ГОСТ 839-80 | Т./км. | 20,78/ 39,36 | Материалы предоставляет заказчик по договору купли продажи. |
| 3. | Изолятор ЛК-120/110-В-2 ГОСТ Р 52082-2003 | Шт. | 30 | Материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| 4. | Изолятор ЛК-70/110-В-2 ГОСТ Р 52082-2003 | Шт. | 150 |  |
| 5. | Зажим петлевой ПА-4-1 (ГОСТ 13276-79) | Шт. | 30 |  |
| 6. | Соединитель СОАС-120-1 (ГОСТ 13276-79) | Шт. | 21 |  |
| 7. | Гаситель вибрации ГВП-0,8-9,1-350 ГОСТ Р 51177-98 | Шт. | 330 |  |
| 8. | Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2 (ГОСТ 13276-79) | Шт. | 7 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | От г. Благовещенска до с. Поярково | Км. | 160 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы и доставка материалов осуществляются подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |