|  | Приложение 1 к ТТ Ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск, с.Безымянное, с.Безозёрное |
| --- | --- |

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: Эл.сети ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ фидер № 18 П/СТ 35/6 кВ "Новорайчихинская", инв.№ VS0003462

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ п. Новорайчихинск от ТП № 216, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неудовлетворительное состояние ВЛ (загнивание деревянных стоек опор выше нормы, разрушение ж/б приставок (бетона), оголение металла и его коррозия, неизолированный провод марки АС имеет многочисленные скрутки и оплавления от схлёстов). | 1 опора | 69 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ марки АС-25 с опор от ТП № 216 ф.1 № 1-15, 7/1-7/4, 8/1, 10/1-10/2, 12/1, 3-4, 4/1-4/10, 4/5/1,4/9/1, 4/1/1-4/1/20, 4/4/1/1, 4/1/5/1, 4/1/8/1, 4/1/12/1-4/1/12/2, 4/1/12/1/1; ф.2 № 1-3, ф.3 № 11/1А-11/2А, в т.ч.: в четыре провода- 13 опор; в три проводов-16 опор; в два провода – 40 опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Демонтаж РИМ однофазных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 34 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 23 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ одностоечных от ТП № 216 ф.1 № 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 10/2, 4/4, 4/5/1, 4/9, 4/10, 4/9/1, 4/1/4, 4/1/6, 4/1/7, 4/1/8/1, 4/1/12, 4/1/13, 4/1/14, 4/1/12/1, 4/1/12/1/1, 4/1/17, 4/1/19, 4/1/20, ф.3 № 11/1А. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 2 | Демонтаж опор железобетонных ВЛ 0,38 кВ одностоечных от ТП № 216 ф.1 № 4/3, 4/5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 28 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ с приставками одностоечных от ТП № 216 ф.1 № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 10/1, 12/1, 14, 3а, 4/1, 4/2, 4/6, 4/7, 4/8, 4/1/1/1, 4/1/2, 4/1/3, 4/1/11, 4/1/12/2, 4/1/15, 4/1/16, 4/1/18; ф.2 № 2; ф.3 № 11/2А. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 7 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ одностоечных с одним подкосом от ТП № 216 ф.1 № 4, 13, 4/1/5, 4/1/5/1, 4/1/8, 4/1/9, 4/1/10. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 9 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ с приставками одностоечных с одним подкосом от ТП № 216 ф.1 № 1,2, 7, 8/1, 15, 4а, 4/1/1; ф.2 № 1, 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 98 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 21 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 52 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 52 | Установка железобетонных опор одностоечных П23 от ТП № 216 ф.2 № 4, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1; ф.3 № 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 12,12/1, 13, 14, 15, 15/1, 17, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 23, 25, 28, 29, 30, 32; ф.6 № 6/1/1, 6/1/2, 6/1/2А, 6/1/3/1, 6/1/3/2, 6/1/4/1, 6/1/4/2, 6/1/4/3, 6/1/5, 6/1/6А, 6/1/8, 6/1/9, 12/1/1, 12/2/1, 12/3/1, 12/3/2; ф.1 № 11/2А. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 17 | Установка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом от ТП № 216: А23- ф.2 № 5, 14; ф.3 № 8, 16, 18, 24, 26, 27, 31; ф.6 № 6/1/3/3, 6/1/4/4, 6/1/7, 6/1/10; ф.7 № 5; ф.3 № 11/2А; А24- ф.2 № 3, ф.3 № 4, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 4 | Установка железобетонных опор одностоечных с двумя подкосами УА23 от ТП № 216 ф.3 № 11, 22; ф.6 № 6/1/3, 6/1/4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 30 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 | 0,045 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,5 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 м | 3,0 | Устройство горизонтального заземления опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м3 | 0,045 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 2,421 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов в т.ч. от ТП № 216: ф.2 опоры № 1-14, ф.3 опоры № 1-31, ф.6 опоры № 6- 6/1/10- СИП2 (3*50+1*54,6)-1,707 км.; ф.6 опоры № 6/1/3 - 6/1/3/3, 6/1/4 - 6/1/4/4, ф.3 опоры № 11-11/2А- СИП2 (3*35+1*54,6)-0,284 км.; ф.7 опоры №1-5 - СИП2 (3*25+1*35)-0,156 км.; ф.2 опоры № 8-8/1; ф.3 опоры № 7-7/1, 12-12/1, 15-15/1, 21-21/2, 31-32, ф.6 опоры № 6/1/2-6/1/2А, 6/1/6- 6/1/6А, - СИП4 (2*16)-0,18 км.; ф.2 опоры №13-13/1, ф.6 опоры № 12/1-12/1/1, 12/2-12/2/1, 12/3-12/3/2- СИП4 (4*16)-0,094 км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 в ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 52 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, в т.ч.: однофазных-51 шт., трёхфазных-1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж РИМ-б/у однофазных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 18 | Установка УЗПН типа LVA-450-4 на опоре от ТП № 216: ф.2 -№ 3,14, ф.3 -№ 2,31, ф.6 -№ 6/1/4/4, 6/1/10. |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  |  | шт. |  | 98 |  | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,937 |  |  |
|  | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,101 |  |  |
|  | Провод СИП2 (3*25+1*35) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,163 |  |  |
|  | Провод СИП2 (3*35+1*54,6) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,238 |  |  |
|  | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 1,784 |  |  |
|  | Провод СИП2 (3*35+1*54,6) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  |  | км |  | 0,058 |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) |  |  |  |  | шт. |  | 25 |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 42 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 54 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 53 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 25-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  | шт. |  | 102 |  |  |
|  | Болт анкерный М12*100 |  |  |  |  | шт. |  | 35 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  |  | шт. |  | 130 |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 163 |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  | 102 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м |  | 265 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 102 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 124 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для подключения защитного заземления к проводу СИП |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |
|  | Зажим ответвительный влагозащищённый (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 68 |  |  |
|  | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов |  |  |  |  | шт. |  | 31 |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 25 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 35 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Стяжной ремешок длиной 255 мм для стяжки пучка провода СИП |  |  |  |  | шт. |  | 211 |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 98 |  |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) |  |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) |  |  |  |  | шт. |  | 21 |  |  |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  |  | шт. |  | 42 |  |  |
|  | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) |  |  |  |  | кг |  | 3,9 |  |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  |  | кг |  | 142,2 |  |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  |  | кг |  | 18,51 |  |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3/т |  | 19,6/35,28 |  |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  |  | кг |  | 1,4 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Благовещенск – объект производства работ (п.Новорайчихинск) |  |  |  | км |  | 185 |  | - |  |
|  | п.Новобурейский – объект производства работ (п.Новорайчихинск) |  |  |  | км |  | 20 |  | - |  |
|  | п.Прогресс (база Прогрессовского участка) – объект производства работ (п.Новорайчихинск) |  |  |  | км |  | 6 |  | - |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстоянии 6 км на базу Прогрессовского участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |