Приложение 3  к ТТ Ремонт ВЛ-0,4 кВ п.Новорайчихинск, с.Безымянное, с.Безозёрное

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-0,4 КВ С.БЕЗОЗЕРНОЕ, инв.№ VS0003238

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ с.Безозерное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неудовлетворительное состояние ВЛ (загнивание деревянных стоек опор выше нормы, разрушение ж/б приставок (бетона), оголение металла и его коррозия, неизолированный провод марки АС имеет многочисленные скрутки и оплавления от схлёстов). | 1 опора | 43 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ марки АС-35 с опор № 1-6, 2/1-2/13, 4/1-4/13, 2/1/А-2/11/А от ТП № 325 ф.3, в т.ч.: в четыре провода- 32 опоры; в два провода –11 опор |  |  |  |
|  |  | шт./кг | 22/85,8 | Демонтаж траверс с опор № 1, 2, 2/8, 2/1/А2/8/А, 2/10/А, 2/11/А от ТП № 325 ф.3 |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 20 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Демонтаж светильников уличного освещения от ТП № 325 ф.3 опоры № 4, 4/9, 4/13, 2/10. |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 21 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ с приставками одностоечных от ТП № 325 ф.3 № 3, 5, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/10, 2/11, 2/12, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12. |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 8 | Демонтаж опор деревянных ВЛ 0,38 кВ с приставками одностоечных с одним подкосом от ТП № 325 ф.3 № 4, 6, 4/8, 4/13, 2/1, 2/7, 2/9, 2/13. |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 1 | Демонтаж одностоечной железобетонной опоры от ТП № 325 ф.3 № 2/9А. |  |  |  |
|  |  | шт. | 17 | Демонтаж счетчиков РиМ однофазных от ТП № 325 ф.3 |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 41 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 21 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 21 | Установка железобетонных опор одностоечных П23 от ТП № 325 ф.3- 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/12, 2/13, 2/14, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 13/1, 13/2, 2/1/А, 2/2/А, 2/3/А. |  |  |  |
|  |  | 1 опора | 10 | Установка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом от ТП № 325: А23 –ф.3 –15, 20, 13/3, 2/4/А; УА23 – ф.3 – 2/1, 2/9, 2/11, 15; АО23 – ф.3 - 11, 13. |  |  |  |
|  |  | 1 заземлитель | 17 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину 3 м |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0255 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,5 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  |  |
|  |  | 10 м шин заземления | 1,7 | Устройство заземления опор (горизонтальное) |  |  |  |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,0255 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |
|  |  | км. | 1,41 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов с учётом переходов -4 шт., в т.ч. от ТП № 325: ф.3 опоры № 1-20, 2-2/15 – СИП2 (3*50+1*54,6)-1,106 км.; ф.3 опоры № 2-2/4/А, 13-13/3, 11-11/2 СИП2 (3*35+1*54,6)-0,304 км. |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 |  |  |  |
|  |  | 1 ответвление | 19 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов, в т.ч.: однофазных-17 шт.+2 шт. б/у, |  |  |  |
|  |  | шт. | 17 | Монтаж счетчиков РиМ-б/у однофазных от ТП № 325 ф.3 опоры № 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 13/3, 2/1, 2/5, 2/8, 2/11, 2/13, 2/15, 2/4/А-2 шт. |  |  |  |
|  |  | шт. | 15 | Установка УЗПН типа LVA-450-4 на опоре от ТП № 325: ф.3 - № 1, 11/2, 20, 2/15, 2/4/А |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Монтаж светильников уличного освещения-б/у от ТП № 325 ф.3 опоры № 16, 20, 2/12, 2/2/А. |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) |  |  |  | шт. | 41 | Предоставляет заказчик по договору купли-продажи |
|  | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км. | 0,308 |  |
|  | Провод СИП2 3*50+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км. | 1,155 |  |
|  | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) |  |  |  | км. | 0,318 |  |
|  | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) |  |  |  | шт. | 10 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  | шт. | 32 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 |  |  |  | шт. | 23 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 |  |  |  | шт. | 22 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  | шт. | 19 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам |  |  |  | шт. | 34 |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  | шт. | 91 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. | 46 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м | 137 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. | 20 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  | шт. | 34 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  | шт. | 46 |  |
|  | Зажим ответвительный для подключения защитного заземления к проводу СИП |  |  |  | шт. | 24 |  |
|  | Зажим ответвительный влагозащищённый (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 |  |  |  | шт. | 44 |  |
|  | Стяжной ремешок длиной 255 мм для стяжки пучка провода СИП |  |  |  | шт. | 100 |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 3 |  |
|  | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  | шт. | 24 |  |
|  | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 |  |  |  | шт. | 16 |  |
|  | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) |  |  |  | шт. | 15 |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) |  |  |  | шт. | 6 |  |
|  | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) |  |  |  | шт. | 10 |  |
|  | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) |  |  |  | кг. | 1,6 |  |
|  | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг. | 80,58 |  |
|  | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) |  |  |  | кг. | 10,5 |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3/т | 8,2/14,76 |  |
|  | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) |  |  |  | кг | 1,0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Благовещенск - объект производства работ (с.Безозерное) |  |  |  | км | 122 | - |
|  | п.Новобурейский - объект производства работ (с.Безозерное) |  |  |  | км | 83 | - |
|  | с.Ст.Райчиха (база Старорайчихинского участка) - объект производства работ (с.Безозерное) |  |  |  | км | 21 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов и оборудования выполняется подрядчиком самостоятельно на расстоянии 21 км на базу Старорайчихинского участка |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014). Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку. |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |