Приложение 4

к Техническим требованиям на «Ремонт производственных зданий СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: Монтерский пункт ПС Красноярово, Инв.№ ZS0006261.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №4**

Комиссия провела обследование здания монтерского пункта ПС Красноярово, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Дверные конструкции имеют деформации, трещины. |  |  | **Ворота** |
| 1 | м 2 / шт | 39,46 / 3 | Разборка ворот и дверей деревометаллических (годные материалы передать Заказчику, негодные – вывезти на свалку). |
| 2 | т | 0,6801 | Монтаж каркаса металлических ворот из уголка равнополочного 80\*80\*6 мм.= 489,6 кг., и стали полосовой 60\*5 мм.= 190,5 кг. |
| 3 | м 2 | 38,42 | Монтаж ворот (3,65\*3,46 = 1шт с калиткой, 3,63\*3,45 = 1шт. без калитки, 3,88\*3,42 = 1 шт. без калитки, размеры уточнить по месту), (каркас полотен из швеллера № 10 мм, заполнение из сэндвич-панелей «базалит» толщиной 80 мм), (оснастить навесами, ручками металлическими, запорным устройством контейнерного типа, противосъёмными устройствами, противозакрывающимися стопорами, петлями под навесной замок, козырьком над воротами в виде металлической полосы шириной 150 мм., из стали листовой 2,5 мм., доводчиком). Утеплить все стыки между полотнами и каркасом при помощи клеящегося утеплителя. |
| 4 | м | 10,33 | Утепление нижнего стыка ворот лентой конвейерной шириной 15 см., толщиной 5 мм. (крепление при помощи болтов и гаек). |
| 5 | м2 | 79,53 | Окраска металлических конструкций каркасов и полотен ворот эмалью ПФ серого цвета. |
|  |  |  | **Откосы** |
| 6 | м 2 | 22,52 | Ремонт штукатурки внутренних откосов ворот, гипсовой смесью и финишной шпаклёвкой. |
| 7 | м 2 | 22,52 | Окраска водоэмульсионная откосов (краска должна быть моющейся). |
|  |  |  | **Бетонные работы** |
| 8 | м 3 | 0,52 | Разборка железобетонных площадок перед воротами. |
| 9 | м 2 | 10,33 | Устройство бетонных площадок толщиной 100 мм. |
|  | **Материалы:** | | | |
| 10 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 %, в том числе не учтенные в расценках |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 11 | Адрес объекта: Мазановский район, с. Красноярово | км | 202 | **г. Благовещенск – с. Красноярово** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 12 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |