Приложение № 5 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Северный РЭС

Объект	Инв. № НВ009122  Кабельная линия 0,4 кВ в ж/д Краснодарская,37 Хаб.Овощесовхоз

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование КЛ 0,4 кВ ТП-283 к дому 37 по ул. Краснодарская (2 цепи), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка оснований (тротуар) |  |
|  | На данный момент времени алюминиевая оболочка имеет многочисленные следы химической коррозии и разрушений. Результат измерения изоляции основного – 0 мОм. Кабель требуется срочно заменить. Резервного кабеля нет. Год прокладки 1966. На кабеле установлено по 6 соединительных муфт. В настоящее время дом запитан по временной схеме. | м2 | 4 | Разборка тротуара асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (длиной 2 м, шириной 1,0 м, толщиной 0,04м) - 2 тротуара |
|  |  | м3 | 3,6 | Разработка грунта вручную в траншеях (общей длиной 2 м, шириной 1,0 м, глубиной 0,9 м) - 2 тротуара |
|  |  | м3/т | 2,2/ 3,74 | Погрузка выработанного грунта |
|  |  | м3/т | 2,2/ 3,74 | Перевозка выработанного грунта на расстояние 25км |
|  |  | м3 | 2,2 | Работа на отвале |
|  |  | м | 6 | Разборка бортовых камней в количестве 6 штук на щебеночном основании бортовой камень – 1 метр каждый камень |
|  |  |  | Восстановительные работы (тротуар) |  |
|  |  | м3 | 0,8 | Ручная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (Общей длиной 2м, шириной 1м, глубиной 0,2м - 2 тротуара) |
|  |  | м3 | 1,4 | Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (Общей длиной 2м, шириной 1м, глубиной 0,35м - 2 тротуара) |
|  |  | м3 | 0,8 | Ручная засыпка траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (Общей длиной 2м, шириной 1м, глубиной 0,2м - 2 тротуара) |
|  |  | м2/м3 | 4/0,6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня: (общей длиной - 2м, шириной - 1м, глубиной - 0,15м – 2 тротуара) |
|  |  | м2 | 4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей |
|  |  | м | 6 | Установка новых бортовых камней бетонных |
|  |  |  | Разработка оснований (автодорога) |  |
|  |  | м3 | 0,4 | Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Одно пересечение с дорогой общей длиной 4 м, шириной 1м, толщиной 0,1м) |
|  |  | м3 | 3,6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (Общей длиной 4м, шириной 1м, глубиной 0,9 м) |
|  |  | м3/т | 2,8/ 4,76 | Перевозка выработанного грунта на расстояние 25км |
|  |  | м3 | 2,8 | Работа на отвале |
|  |  |  | Восстановительные работы (автодорога) |  |
|  |  | м3 | 0,8 | Механизированная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (Общей длиной 4м, шириной 1м, глубиной 0,2м) |
|  |  | м3 | 0,8 | Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (Общей длиной 4м, шириной 1 м, глубиной 0,2м) |
|  |  | м3 | 0,8 | Механизированная засыпка траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (общей длиной 4 м, шириной 1,0 м, глубиной 0,2 м) |
|  |  | м2/м3 | 4/1,2 | Устройство оснований толщиной 30 см из щебня: - фракции 40-70 мм -25см; - фракции 10-20 мм -5см. (общей длиной - 4м, шириной - 1м, глубиной - 0,3м) |
|  |  | м2/м3 | 4/ 0,001 | Розлив вяжущих материалов на готовое основание |
|  |  | м2 | 4 | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей |
|  |  |  |  | Устройство траншеи |
|  |  | м3 | 94,5 | Разработка грунта вручную в траншеях (Общей длиной 105 м, шириной 1,0м, глубиной 0,9 м) |
|  |  | м3/т | 21/ 35,7 | Погрузка выработанного грунта |
|  |  | м3/т | 21/ 35,7 | Перевозка выработанного грунта на расстояние 25км |
|  |  | м3 | 21 | Работа на отвале |
|  |  |  |  | Обратная засыпка траншеи |
|  |  | м3 | 21 | Ручная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (Общей длиной 105 м, шириной 1,0 м, глубиной 0,2 м) |
|  |  | м3 | 73,5 | Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (Общей длиной 105 м, шириной 1,0 м, глубиной 0,7 м) |
|  |  | м2 | 210 | Планировка участка: вручную длиной 105 м, шириной 2м |
|  |  | м2 | 210 | Посев газонов вручную длиной 105 м шириной 2,0 м |
|  |  |  |  | Укладка кабеля в траншею |
|  |  | метров кабеля | 206 | Прокладка кабеля ААБлУ-1 4х70мм2 в готовых траншеях (в две нитки) |
|  |  | м | 103 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом (в две нитки) |
|  |  | метров трубопровода | 20 | Укладка трубопроводов под автодорогой на готовые песчаные основания из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм длиной 20м (в две нитки) |
|  |  | метров кабеля | 20 | Затягивание кабеля ААБлУ-1 4х75 мм2 (в две нитки) |
|  |  |  |  | Работы в ТП и на ВЛ |
|  |  | метров кабеля | 24 | Прокладка кабеля ААБлУ-1 4х75 в существующих кабельных каналах в ТП и в РУ дома (в две нитки) |
|  |  | шт | 2 | Пробивка отверстий ∅ 10 см в ж/б стене, толщина 60см |
|  |  | шт | 2 | Монтаж муфты СТП-1 70/120 в траншее |
|  |  | шт | 4 | Монтаж муфты в ТП марки КВТп-1 70/120 |
|  |  | шт | 24 | Присоединение к зажимам кабелей сечением: 120 мм2 |
|  |  | 1 проход | 2 | Герметизация проходов при вводе кабелей в ТП уплотнительной массой |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 6 |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, ГОСТ 530-2012 | шт. | 858 |  |
|  | Песок природный для строительных работ, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 27,12 | 0,96+0,96+25,2 |
|  | Смесь песчано-гравийная природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,92 | 0,96+0,96 |
|  | Кабели марки ААБлУ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, ГОСТ 18410-73 | м | 255 | 250м х 1,02 |
|  | Муфта марки КВТп-1 70/120, ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4 |  |
|  | Муфта марки Стп-1 70/120, ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 2 |  |
|  | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | м | 20 |  |
|  | Наконечники кабельные алюминиевые НБ 70-120 12-14, ГОСТ 9581-80 | шт. | 16 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 1,72 | - асфальтобетонный тротуар – 0,16х2кг/м3; - асфальтобетонная дорога – 0,4х2 кг/м3; - бортовые камни – 6штх0,1т. |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер СП «ЦЭС» | Ожегин В.Ф. |
| Члены комиссии: |  |
| Начальник ПТС СП «ЦЭС» Начальник СРЭС СП «ЦЭС» | Сульженко М.Л. Кабаев П.М. |
| Главный инженер СРЭС СП «ЦЭС» | Соболенко Л.В. |
| Мастер СРЭС СП «ЦЭС» | Коновалов С.В. |