Приложение № 7 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

- Филиал		ХЭС

- СП ЦЭС		Северный РЭС

Объект		Инв. № НВ009534  Кабельная линия 0,4 кВ ТП-2097 - д/сад

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование КЛ 0,4 кВ ТП-2097 к д/саду п. Березовка (2 цепи), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом в 2020 г.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разработка оснований (тротуар) |  |
|  | На данный момент времени виниловая изоляция имеет следы химической коррозии и разрушений. Результат измерения изоляции основного – 0 мОм. Кабель требуется срочно заменить. Резервного кабеля нет. Год прокладки 1986. На кабеле установлено по 6 соединительных муфт. В настоящее время дом запитан по резервному кабелю. | м2 | 5,5 | Разборка тротуара асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (длиной 2 м, шириной 0,55 м, толщиной 0,04м) - 5 тротуаров |
|  |  | м3 | 4,95 | Разработка грунта вручную в траншеях (длиной 2 м, шириной 0,55 м, толщиной 0,9м) - 5 тротуаров |
|  |  | м3/т | 3,02/ 5,13 | Погрузка выработанного грунта |
|  |  | м3/т | 3,02/ 5,13 | Перевозка выработанного грунта на расстояние 25км |
|  |  | м3 | 3,02 | Работа на отвале |
|  |  | м | 6 | Разборка бортовых камней в количестве 6 штук на щебеночном основании бортовой камень – 1 метр каждый камень |
|  |  |  | Восстановительные работы (тротуар) |  |
|  |  | м3 | 1,1 | Ручная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (общей длиной 2 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,2 м) - 5штук |
|  |  | м3 | 1,93 | Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (общей длиной 2 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,35 м) |
|  |  | м3 | 1,1 | Ручная засыпка траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (общей длиной 2 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,2 м) |
|  |  | м2/м3 | 5,5/ 0,83 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня: (общей длиной - 2м, шириной – 0,55м, глубиной - 0,15м – 5 тротуаров) |
|  |  | м2 | 5,5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей |
|  |  | м | 6 | Установка новых бортовых камней бетонных |
|  |  |  | Разработка оснований (автодорога) |  |
|  |  | м3 | 0,66 | Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (одно пересечение с дорогой общей длиной 12 м, шириной 0,55 м, толщиной 0,1м) |
|  |  | м3 | 5,94 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (общей длиной 12 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,9 м) |
|  |  | м3/т | 4,62/ 7,85 | Перевозка выработанного грунта на расстояние 25км |
|  |  | м3 | 4,62 | Работа на отвале |
|  |  |  | Восстановительные работы (автодорога) |  |
|  |  | м3 | 1,32 | Механизированная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (общей длиной 12 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,2 м) |
|  |  | м3 | 1,32 | Механизированная засыпка траншей ранее разработанным грунтом (общей длиной 12 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,2 м) |
|  |  | м3 | 1,32 | Механизированная засыпка траншей песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением (общей длиной 12 м, шириной 0,55 м, глубиной 0,2м) |
|  |  | м2/м3 | 6,6/ 1,98 | Устройство оснований толщиной 30 см из щебня: - фракции 40-70 мм -25см; - фракции 10-20 мм -5см. (общей длиной - 12м, шириной – 0,55м, глубиной - 0,3м) |
|  |  | м2/т | 6,6/ 0,003 | Розлив вяжущих материалов на готовое основание |
|  |  | м2 | 6,6 | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей |
|  |  |  |  | Устройство траншеи |
|  |  | м3 | 116,1 | Разработка грунта вручную в траншеях (Общей длиной 129 м, шириной 1,0м, глубиной 0,9 м) |
|  |  | м3/т | 25,8/ 43,86 | Погрузка выработанного грунта |
|  |  | м3/т | 25,8/ 43,86 | Перевозка выработанного грунта на расстояние 25км |
|  |  | м3 | 25,8 | Работа на отвале |
|  |  |  |  | Обратная засыпка траншеи |
|  |  | м3 | 25,8 | Ручная засыпка траншей песком с послойным уплотнением (Общей длиной 129 м, шириной 1,0 м, глубиной 0,2 м) |
|  |  | м3 | 90,3 | Засыпка вручную траншей, ранее разработанным грунтом (Общей длиной 129 м, шириной 1,0 м, глубиной 0,7 м) |
|  |  | м2 | 258 | Планировка участка: вручную длиной 129 м, шириной 2м |
|  |  | м2 | 258 | Посев газонов вручную длиной 129 м шириной 2,0 м |
|  |  |  |  | Укладка кабеля в траншею |
|  |  | метров кабеля | 230 | Прокладка кабеля ААБлУ 4х120мм2 в готовых траншеях без покрытий (в две нитки) |
|  |  | м | 115 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом (в две нитки) |
|  |  | метров трубопровода | 48 | Укладка трубопроводов под автодорогой на готовые песчаные основания из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм длиной 20м (в две нитки) |
|  |  | метров кабеля | 48 | Затягивание кабеля ААБлУ-1 4х75 мм2 (в две нитки) |
|  |  |  |  | Работы в ТП |
|  |  | метров кабеля | 32 | Прокладка кабеля ААБлУ 4х120мм2 в существующих кабельных каналах в ТП и в РУ-0,4 д/сада (в две нитки) |
|  |  | шт | 4 | Пробивка отверстий ∅ 10 см в ж/б стене, толщина 30см |
|  |  | шт | 2 | Монтаж муфты СТП-1 70/120 в траншее |
|  |  | шт | 4 | Монтаж муфты в ТП марки КВТп-1 70/120 |
|  |  | шт | 24 | Присоединение к зажимам кабелей сечением: 120 мм2 |
|  |  | 1 проход | 2 | Герметизация проходов при вводе кабелей в ТП уплотнительной массой |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 6 |  |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, ГОСТ 530-2012 | шт. | 959 |  |
|  | Песок природный для строительных работ, ГОСТ 8736-2014 | м3 | 33,86 |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная, ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2,9 |  |
|  | Щебень фракции 40-70 мм, ГОСТ 8267-93 | м3 | 2,2 |  |
|  | Щебень фракции 20-40 мм, ГОСТ 8267-93 | м3 | 0,61 |  |
|  | Кабели марки ААБлУ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, ГОСТ 18410-73 | м | 316,2 | 310м х 1,02 |
|  | Муфта марки КВТп1-70/120, ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4 |  |
|  | Муфта марки Стп1-70/120, ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 2 |  |
|  | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | м | 48 |  |
|  | Наконечники кабельные алюминиевые НБ 70-120 12-14, ГОСТ 9581-80 | шт. | 16 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 18 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 4,76 | - асфальтобетонный тротуар – 0,22х2кг/м3; - асфальтобетонная дорога – 0,66х2 кг/м3; - бортовые камни – 30штх0,1т. |