Приложение №1 к техническим требованиям

Организация ______ АО «ДРСК»____________________

Филиал__________ «ЮЯЭС»____________________

СП ___________ участок ТРЭС ________________

Объект: ЛЭП-10кВ ПС-35кВ г. Томмот ф.Больница, «Укулан», ф. «Синегорье», «МПС» двух цепное исполнение (капремонт  подряд) № YA 0002401; опоры № 4-20.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

- Комиссия провела обследование: ВЛ-10 кВ ПС-35кВ «Укулан», ф. «Синегорье», «МПС», опора № 4-20. вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Повреждение провода, многочисленные скрутки, повреждение от набросов на провод, отгарание провода, физический износ, не соблюдение габаритных размеров между проводами. | 1опора (6 проводов) | 16 |  | Демонтаж существующего провода АС-70 в пролетах - опора ВЛ «Синегорье», «МПС» (двух цепная) № 4-20 (16 пролетов в 6 проводов (протяженность одной цепи по трассе ВЛ 860 м. (860х3х2=5160м)) демонтаж провода осуществить цельными участками для возможности его повторного использования. |  |  |
| 2 |  | шт. | 6 |  | Демонтаж РДИП-10 с опор № 18,20 ВЛ «Синегорье», «МПС» |  |  |
| 3 |  | шт | 12 |  | Демонтаж траверс на опорах № 4,8,9,20 |  |  |
| 4 |  | шт | 12 |  | Монтаж траверс на опорах № 4,8,9,20 |  |  |
| 5 |  | М 3 | 2х6 |  | Копка котлована под подкосы для опор № 4, 20 |  |  |
| 6 |  | шт | 2 |  | Установка доп. укоса к сущ. опорам № 4,20 |  |  |
| 7 |  | М 3 | 2х6 |  | Засыпка котлована обратным грунтом, опор № 4, 20. |  |  |
| 8 |  | км,линии(6 проводов) | 0,86 |  | Монтаж провода СИП-3 1х70 мм2 в пролете опор 4-20 (16 пролетов в 6 проводов), ( протяженность одной цепи по трассе ВЛ 860 м. (860х3х2=5160м)) |  |  |
| 9 |  | шт | 12 |  | Соединение провода СИП-3 1х70 к АС-70 на опоре № 4, 20 |  |  |
| 10 |  | шт. | 48 |  | Установка изоляторов ЛК-70/10 на опоре № 4, 8,9,20 |  |  |
| 11 |  | шт. | 6 |  | Установка снятых существующих РДИП-10 на опорах № 18,19, 20 |  |  |
| 12 |  | шт | 28 |  | Монтаж новых РДИП-10 на опорах № 4-17 |  |  |
| 13 |  | шт. | 18 |  | Установка зажимов для переносных заземлений, на опорах № 4,15,20 (по 3 шт на фидер) ВЛ «Синегорье», «МПС» |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод СИП-3 1х70 мм2 ТУ 16-705.500-2006., ГОСТ Р 52373-2005 |  |  | км |  | 5,16*1,04 |  |
| 2 | Герметичный ответвительный зажим для соединения ВЛЗ с магистрали с проводами ответвлений (медные или алюминиевые) |  |  | шт |  | 12 |  |
| 3 | Разрядник длинно искровой для устройством защиты воздушных линий электропередачи 6 — 10 кВ от грозовых перенапряжений |  |  | шт |  | 28 |  |
| 4 | Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и наложения защитного заземления |  |  | шт. |  | 18 |  |
| 5 | Спиральная вязка используется для крепления защищенных проводов марки СИП-3 сечением провода 50-70 мм |  |  | шт. |  | 156 |  |
| 7 | Изолятор натяжной ЛК-10/70 (ГОСТ 28856-90, ТУ 3494-006-54276425-2003) |  |  | шт. |  | 48 |  |
| 8 | Траверса ( TMs-72a) проект РОСЭП-ЭНСТО книга 4 том-1) |  |  | шт. |  | 12 |  |
| 9 | Узел крепление подкоса для осуществления крепежа подкосов на опорах воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ. Узел может применяться с анкерными, угловыми, ответвительными и концевыми опорами |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 10 | Стойки железобетонные СВ-110-5 ГОСТ 23613-79, ГОСТ 26071-84 и типовые проекты 3.407.1-143 и 3.407.1-136. (ТУ 5863-002-00113557-94) |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 11 | Проводник заземляющий для заземления различных металлических конструкций, опорные детали ЛЭП. |  |  | т |  | 0,002 |  |
| 12 | Плашечные зажимы применяются для соединения алюминиевого провода с алюминиевым, где отсутствует разрывное воздействие на провода. Плашки зажимов имеют продольное параллельное рифление, сечением провода 6-95 мм².. |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 13 | Серьги для обеспечения соединения цепного типа с узлами крепления линий электропередачи. (ТУ 3449-012-40064547-01) |  |  | шт. |  | 48 |  |
| 14 | Ушко для связи серьги типа СРС и оконцевателя типа "пестик" полимерного изолятора. (ГОСТу 27396-93) |  |  | шт. |  | 48 |  |
| 15 | Зажим натяжной для соединения к натяжным изолирующим подвескам анкерных и концевых опор сечение провода 50-70 мм. |  |  | шт. |  | 48 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - РПБ ТРЭС - ВЛ-10 кВ ПС-12 , ф. «Синегорье», «МПС» опора № 4-20 - - РПБ ТРЭС. | км | 2 |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод АС-70 мм2 | км | 5,16 |  | Доставка с ВЛ на базу РПБ ТРЭС |  |  |
| 2 | Провод СИП-3 70 мм2 | км | 5,16 |  | Доставка из базы РПБ ТРЭС на ВЛ |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземление опор ВЛИ 6-10 кВ необходимо выполнить в соответствии с Шифр 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ электропередачи напряжением 0,38-35 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы по ВЛИ-6-10 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» «РОСЭП», Книга 4,Том 1, редакция 4, Санкт – Петербург 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |
|  | При организации работ учитывать вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: тяжелая глина, сланцы, суглинок, суглинок со щебнем, гравием, легкие скальные грунты (гр. грунтов 4) в основаниях объекта ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |