Приложение 9

к ТТ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ЗТП 109 Свободный. Инв. № АS0004606

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9**

Комиссия провела обследование ЗТП 109 Свободный, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Двери деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. Нет порогов на входе в ЗТП, ливневые стоки попадают в здание. |  |  | **Двери** |
| 1 | шт | 2 | Демонтаж дверных коробок в РУ-0,4 и РУ-10 |
| 2 | м 2 | 7,6 | Снятие дверных полотен |
| 3 | м 2 | 7,083 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75\*75 мм. = 132 кг, каркас полотен из уголка 50\*50 мм. = 115 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм. = 180 кг.), (размеры: 2,2\*1,04 м =1шт, 3,24\*1,48 м = 1шт, размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки) |
| 4 | м 2 | 17 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый) |
| 5 | м 3 | 1,4 | Устройство подсыпки из ПГС площадки перед дверьми |
| 6 | м 2 | 0,63 | Бетонирование порогов высотой 200 мм |
|  | **Материалы:** | | | |
| 7 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 8 | Адрес объекта: Свободненский район, г. Свободный | км | 150 | **г. Благовещенск - г. Свободный** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 9 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |