Приложение 1

к ТТ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: 1. ЗТП (полк Шимановск). Инв. № АS0005976

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1**

Комиссия провела обследование 1. ЗТП полк Шимановск, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Двери и жалюзийные решетки деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. |  |  | **Двери** |
| 1 | шт | 4 | Демонтаж дверных коробок |
| 2 | м 2 | 16,22 | Снятие дверных полотен |
| 3 | м 2 | 16,22 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75\*75 мм = 258 кг, каркас полотен из уголка 50\*50 мм = 230 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм.= 404 кг.), (размеры: 3\*1,5 м = 1шт, 3\*1,3 м = 1шт, 2,3\*1,7 м = 2 шт., размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки). |
| 4 | м 2 | 38,9 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый) |
|  |  |  | **Жалюзийные решетки, короб для защиты кабеля** |
| 5 | шт | 2 | Демонтаж коробок жалюзийных решеток деревянных |
| 6 | м 2 | 3,4 | Демонтаж полотен жалюзийных решеток деревянных |
| 7 | т/шт | 0,181/2 | Установка жалюзийных решеток (каркас из уголка 50\*50 мм = 42 кг, заполнение из полосовой стали 50\*5мм =139 кг, размеры уточнить на месте). |
| 8 | м 2 | 8,5 | Масляная окраска металлических конструкций жалюзийных решеток (цвет серый). |
|  | **Материалы:** | | | |
| 9 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 10 | Адрес объекта: Шимановский район, г. Шимановск | км | 252 | **г. Благовещенск -** г. **Шимановск** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 11 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |