Приложение 7

к ТТ на «Ремонт зданий ЗТП СП ЗЭС*»*

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ЗТП 44 Шимановск. Инв. № АS0005960

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7**

Комиссия провела обследование ЗТП 44 Шимановск, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
|  | Двери и жалюзийные решетки деревянные сгнили, отсутствуют фрагменты. |  |  | **Двери** |
| 1 | шт | 3 | Демонтаж дверных коробок |
| 2 | м 2 | 10,828 | Снятие дверных полотен |
| 3 | м 2 | 10,828 | Установка металлических дверей в готовые проемы (каркас обрамления из уголка 75\*75 мм. = 200 кг, каркас полотен из уголка 50\*50 мм. = 155 кг, заполнение из листа толщиной 3 мм. = 276 кг), (размеры: 3,28\*1,45 м = 1шт, 2,4\*0,85 м = 1шт, 2,4\*1,68м =1шт, размеры уточнить по месту, оснастить дверными ручками, стопорами, навесами, петлями под навесные замки) |
| 4 | м 2 | 26 | Масляная окраска металлических конструкций дверей (цвет серый) |
|  |  |  | **Жалюзийные решетки** |
| 5 | шт | 1 | Демонтаж коробок жалюзийных решеток деревянных |
| 6 | м 2 | 1,5 | Демонтаж полотен жалюзийных решеток деревянных |
| 7 | т/шт | 0,079/1 | Установка жалюзийных решеток (каркас из уголка 50\*50 мм. = 20 кг, заполнение из полосовой стали 50\*5мм. = 59 кг, размеры уточнить на месте) |
| 8 | м 2 | 3,6 | Масляная окраска металлических конструкций жалюзийных решеток (цвет серый) |
|  | **Материалы:** | | | |
| 9 | - | - | - | Материалы необходимые для производства работ поставляются подрядчиком самостоятельно 100 % |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 10 | Адрес объекта: Шимановский район, г. Шимановск | км | 252 | **г. Благовещенск – г. Шимановск** |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 11 | - | - | - | Работы включаются в сметный расчет |