Приложение № 2 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| Организация Филиал СП ЦЭС Объект | АО ДРСК ХЭС Вяземский РЭС Инв. № HB010122 Трансформатор ТДТН-10000/115/38,5/11-79 |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование трансформатора 2Т  ПС Вяземская типа ТДН-10000/110/ 10 зав. № 1819 (год ввода в работу 1968), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок выполнения работы по трансформатору 2Т |  |  |  |  |
|  | Многочисленные течи масла по уплотнениям бака и навесного оборудования | операция | 1 |  | Расшиновка и ошиновка трансформатора |
|  | Заедание при переключении | операция | 2 |  | Демонтаж КУ (ключ управления) 2Т на ПУ |
|  |  | операция | 2 |  | Монтаж и подключение КУ 2Т на ПУ |
|  | Повреждена сигнальная арматура (трещины, выгорание цвета) | операция | 4 |  | Демонтаж сигнальной арматуры 2Т на ПУ |
|  |  | операция | 4 |  | Монтаж и подключение сигнальной арматуры 2Т на ПУ |
|  |  | операция | 1 |  | Монтаж и подключение светосигнальной арматуры СКЛ-11-А-Б-М-2-220 на ПУ 2Т |
|  | Физически и морально устарели (высох успокоитель) | операция | 3 |  | Демонтаж амперметров 2Т на ПУ и в РШ В 10 2Т |
|  |  | операция | 2 |  | Монтаж и подключение амперметров 2Т на ПУ |
|  | Не работает указатель положений РПН в ОПУ (вышел из строя логометр) | операция | 1 |  | Монтаж и подключение логометра на ПУ 2Т |
|  | Отсутствует переключатель дистанционного управления РПН | операция | 1 |  | Монтаж и подключение автомата питания логометра на ПУ 2Т |
|  |  | операция | 1 |  | Монтаж и подключение переключателя 4G 10-202 на ПУ 2Т |
|  | Отсутствует схема контроля исправности цепей ГЗ тр-ра | операция | 1 |  | Монтаж и подключение схемы контроля исправности цепей газозащиты (РКТУ-01) |
|  |  | операция | 1 |  | Прогрев трансформаторов класса напряжения 110 кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА |
|  |  | работа | 1 |  | Разгерметизация трансформатора и слив трансформаторного масла |
|  | Течь масла по уплотнениям | шт | 1 |  | Демонтаж-монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500мм |
|  |  | шт | 1 |  | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500мм: 1 группа сложности |
|  | Течь масла по выводам обмоток НН трансформаторов тока вводов 110 кВ | шт | 3 |  | Демонтаж-монтаж вводов герметичных, класс напряжения 110кВ |
|  |  | шт | 3 |  | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ по 2 группе сложности |
|  | Течь масла по уплотнениям вводов 10 кВ | шт | 3 |  | Демонтаж-монтаж вводов герметичных, класс напряжения 10кВ |
|  |  | шт | 3 |  | Ремонт вводов съемных класса напряжения 10 кВ, номинальный ток до 630А |
|  | Течь масла по фланцам газового реле | шт | 1 |  | Замена газового реле BF-80/Q-10 |
|  | Течь масла по уплотнениям струйного реле | шт | 1 |  | Замена струйного реле URF-25 |
|  | Нечитаемая шкала (выгорела) | шт | 2 |  | Замена термосигнализаторов ТКП-160Сг- УХЛ2 |
|  | Повреждён корпус | шт | 2 |  | Замена пускателя магнитного |
|  | Течь масла по уплотнениям и сварным швам | шт | 8 |  | Демонтаж-монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000мм |
|  |  | шт | 8 |  | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000мм, двухрядный радиатор по 1 группе сложности |
|  | Течь масла по уплотнениям и сварным швам | шт | 1 |  | Демонтаж-монтаж термосифонных фильтров, тип ТФ-160 |
|  |  | шт | 1 |  | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160: 2 группа сложности и с заменой силикагеля – 120 кг |
|  | Требуется замена выхлопной трубы на предохранительный клапан | шт | 1 |  | Демонтаж выхлопной трубы диаметром свыше 250мм |
|  |  | шт | 1 |  | Монтаж предохранительного клапана |
|  |  | шт | 2 |  | Демонтаж-монтаж воздухосушителя |
|  |  | шт | 2 |  | Ремонт воздухоосушителя 1 группа сложности |
|  | Требуется замена силикогеля в воздухоосушителе | шт | 2 |  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |
|  |  | шт | 1 |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ (демонтаж активной части трансформатора; ревизия активной части трансформатора, мелкий ремонт, связанный с изолировкой отдельных частей выводов и протяжкой распорных устройств обмоток, стяжных шпилек; сборка) |
|  | Многочисленные течи масла по уплотнениям бака и сварным швам | шт | 1 |  | Ремонт бака трансформатора |
|  | Течи масла по уплотнениям | шт | 2 |  | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-50мм |
|  |  | шт | 2 |  | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-50мм |
|  | В вязи с износом механизма, сбои в работе привода РПН, высыхание смазки | шт | 1 |  | Демонтаж-монтаж привода переключающего устройства РПН |
|  |  | шт | 1 |  | Ремонт привода переключающего устройства РПН (ПДП-4У) по 1 группе сложности |
|  | Течи масла по уплотнениям крышки контактора РПН и проходной плиты. Перетекание масла из бака тра-ра в бак контактора по проходным изоляторам | шт | 1 |  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН, тип РНТ-13 по 1 группе сложности с заменой уплотнений проходных изоляторов контактора |
|  | Течь масла по соединительным фланцам маслопровода | шт | 12 |  | Замена и изготовление прокладок фланцевых соединений из резины: диаметр трубопровода 60-89мм |
|  |  | шт | 10 |  | Замена и изготовление прокладок фланцевых соединений из резины: диаметр трубопровода 325-426мм |
|  |  | шт | 6 |  | Замена и изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм |
|  |  | т | 0,04 |  | Изготовление и установка заглушек |
|  | Не исправность двигателей обдува | шт | 8 |  | Демонтаж-монтаж двигателей обдува |
|  | Не исправность автоматики обдува трансформатора | шт | 1 |  | Ремонт автоматики обдува трансформатора |
|  | Течи масла по уплотнениям | шт | 13 |  | Снятие кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80мм |
|  |  | шт | 13 |  | Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80мм |
|  |  | т | 17 |  | Сушка и очистка трансформаторного масла |
|  |  | т | 17 |  | Дегазация трансформаторного масла |
|  |  | т | 17 |  | Заливка масла в трансформатор |
|  |  | операция | 1 |  | Сушка трансформаторов класса напряжения 110 кВ, мощность трансформатора 10000 кВА |
|  |  | операция/ трансформатор | 1/1 |  | Герметизация трансформатора |
|  | Требуется снятие крана ДУ 120 для ремонта трансформатора бака | шт | 1 |  | Снятие кранов ДУ 120 (главная задвижка) |
|  |  | шт | 1 |  | Установка кранов ДУ 120 (главная задвижка) |
|  | Требуется снятие крана ДУ 50 для ремонта трансформатора бака | шт | 2 |  | Снятие кранов ДУ 50 |
|  |  | шт | 2 |  | Установка кранов ДУ 50 |
|  | Кабели (контрольные и силовые) с повреждением изоляции | м | 380 |  | Замена контрольного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг |
|  |  | м | 60 |  | Прокладка металло-пластикового рукава |
|  | Площадка трансформатора изношена, требуется замена основания | подъём | 1 |  | Подъем силового трансформатора домкратом гидравлическим |
|  |  | м | 6 |  | Демонтаж рельсы Р-65 под трансформатором |
|  |  | шт | 6 |  | Демонтаж шпал под трансформатором |
|  |  | м | 6 |  | Монтаж рельсы Р-65 под трансформатором |
|  |  | шт | 6 |  | Монтаж шпал под трансформатором |
|  |  | м | 6 |  | Выравнивание основание трансформатора и маслопровода нивелиром, уровнем |
|  |  |  |  |  | Пусконаладочные работы |
|  |  | шт | 1 |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток, а так же стяжных шпилек |
|  |  | шт | 1 |  | Измерение активного сопротивления обмоток постоянному току (по всем положениям РПН) |
|  |  | шт | 1 |  | Измерение коэффициента трансформации (по всем положениям РПН) |
|  |  | шт | 1 |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции |
|  |  | шт | 1 |  | Измерение потерь холостого хода |
|  |  | шт | 1 |  | Снятие круговой диаграммы работы РПН(после ремонта РПН с расчленением вала) |
|  |  | комплект | 1 |  | Наладка схемы контроля исправности цепей ГЗ 2Т |
|  |  | комплект | 4 |  | Испытания и проверка изоляции вновь смонтированных вторичных цепей |
|  |  | комплект | 2 |  | ПНР вторичных цепей ТТ 2Т |
|  |  | комплект/ сигнал | 2/80 |  | ПНР АУВ, сигнализации и 2Т |
|  |  | комплект | 1 |  | Комплексная проверка РЗА |
|  |  | комплект | 3 |  | Снятие векторных диаграмм цепей |
|  |  | пробы | 4 |  | Отбор проб масла из бака и из РПН (по 2 пробы) отдельно (передача в лабораторию филиала «ХЭС» СП ЦЭС) |
|  |  |  |  |  | Окрасочные работы |
|  | Разрушение лакокрасочного покрытия трансформатора | м2 | 230 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |
|  |  | м2 | 230 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,06 |  |  |
|  | Резина трансформаторная УМ 8мм ГОСТ 7338-90 | кг | 30 |  |  |
|  | Резина трансформаторная УМ 10мм ГОСТ 7338-90 | кг | 30 |  |  |
|  | Резина трансформаторная УМ 6мм ГОСТ 7338-90 | кг | 10 |  |  |
|  | Резина трансформаторная УМ 4мм ГОСТ 7338-90 | кг | 5 |  |  |
|  | Силикагель КСКГ ГОСТ 3956-76 | кг | 130 |  |  |
|  | Силикагель индикаторный (ГОСТ 8984-75) | кг | 0,1 |  |  |
|  | Бензин автомобильный марки А-76 ГОСТ 2084-77 | л/т | 15/ 0,011 |  |  |
|  | Клей-88 ГОСТ 2199-78 | кг | 1 |  |  |
|  | Бумага крепированная ГОСТ 12769-85 | кг | 2 |  |  |
|  | Лента киперная ГОСТ 4514-78 | м/кг | 20/ 0,08 |  |  |
|  | Масло вакуумное ВМ-4 ГОСТ 23013-78 | л/кг | 40/ 36 |  |  |
|  | Масло трансформаторное ГК для сушки активной части ГОСТ 982-80 | т | 0,9 |  |  |
|  | Герметик в тубах ГОСТ 24285-80 | шт | 2 |  |  |
|  | Сталь листовая для изготовления заглушек D-5мм ГОСТ 19903-74 | т | 0,04 |  |  |
|  | Двигатель обдува тип: ВОТ-400К с крыльчаткой | шт | 8 |  |  |
|  | Дископоворотные задвижки ДУ-80 ГОСТ 9698-86 | шт | 13 |  |  |
|  | Кран ДУ- 50 мм ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |  |  |
|  | - Реле газовое тип:BF-80/Q-10 в соответствии с РД 153-34.0-35.518-2001 | шт | 1 |  |  |
|  | - Логометр – указатель положения РПН УП-25Г | шт | 1 |  |  |
|  | Резина полосовая маслостойкая УМ 12х30 ГОСТ 7338-90 | кг | 30 |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВГнгLS10*1,5мм2 (РПН) ГОСТ 26411-85 | м | 60 |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВГнгLS4*4мм2 (обдув) ГОСТ 26411-85 | м | 60 |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВГнгLS4*4мм2 (РПН) ГОСТ 26411-85 | м | 60 |  |  |
|  | Металло-пластиковый рукав ТУ 69713245-2014 | м | 60 |  |  |
|  | Неподвижные дугогасительные контакты для переключателя серия: РНТ-13 | шт | 4 |  |  |
|  | Подвижные дугогасительные контакты для переключателя серия: РНТ-13 | шт | 4 |  |  |
|  | Пускатель магнитный ПМЕ-113 ТУ 3427-142-00216823-2005 | шт | 2 |  |  |
|  | Автомат АП-50 25А ГОСТ 9098-78 | шт | 1 | в автоматике обдува |  |
|  | Автомат 2п 2А С-220 ГОСТ 9098-78 | шт | 1 | Питание логометра |  |
|  | DIN-рейка ГОСТ Р МЭК 60715-2003 | м/шт | 0,1/1 |  |  |
|  | Переключатель 4G 10-202 ТУ3424-068-05758109-2012 | шт. | 1 | РПН |  |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ-11-А-Б-М-2-220 ТУ 6349-001-75381853-2006 | шт. | 1 | РПН |  |
|  | Провод монтажный ПВ1-2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | м | 15 |  |  |
|  | Рельса Р-65 ГОСТ Р 51685-2013 | м | 6 |  |  |
|  | Шпала ж/д 3,0 м ГОСТ 78-2004 | шт | 6 |  |  |
|  | Струйное реле, серия: URF-25 | шт | 1 |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВГнгLS14*1,5мм2 ГОСТ 26411-85 | м | 80 |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВГнгLS7*1,5мм2 ГОСТ 26411-85 | м | 40 |  |  |
|  | Кабель контрольный КВВГнгLS7*2,5мм2 ГОСТ 26411-85 | м | 80 |  |  |
|  | Реле контроля тока утечки типа тип: РКТУ-01 | шт | 2 |  |  |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ-11-Л-1-220 ТУ 6349-001-75381853-2006 | шт | 2 |  |  |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ-11-К-1-220 ТУ 6349-001-75381853-2006 | шт | 2 |  |  |
|  | Переключатель кулачковый 4G16-203-U-S1-R114 ТУ3424-068-05758109-2012 | шт | 2 |  |  |
|  | Амперметр ЩП-120 с рамкой ГОСТ 8711-93 | шт | 2 |  |  |
|  | ТКП-160Сг- УХЛ2 ГОСТ 16920-93 | шт | 2 |  |  |
|  | Предохранительный клапан ГОСТ 31294-2005 | шт | 1 |  |  |
|  | Патрубок под установку предохранительного клапана ГОСТ 31294-2005 | шт | 1 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ВРЭС - ПС «Вяземская» до места производства работ | км | 0,3 |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) | км | 230 |  |  |