Приложение №1 к техническим требованиям

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф(4162) 397-200

(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18

(организация, адрес, телефон, факс)

СП СУ и ККЭ, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 6, т/ф (42622) 22-9-76

Объект АИИС КУЭ Биробиджанского РЭС ЕО0012581_____________________________

(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: АИИС КУЭ Биробиджанского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Концентратор Меркурий-225.11 Не работает PLC приемо-передатчик | - | - | - |
|  |  | с. Пронькино |  |  |  |
|  |  | ТП-108 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-269 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-270 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | с. Желтый Яр |  |  |  |
|  |  | ТП-212 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-272 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-279 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | с. Найфельд |  |  |  |
|  |  | ТП-210 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-223 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-331 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-335 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | с. Алексеевка |  |  |  |
|  |  | ТП-52 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-53 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-211 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | с. Бирафельд |  |  |  |
|  |  | ТП-17 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-20 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-31 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-33 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | с. Головино |  |  |  |
|  |  | ТП-204 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-281 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | с. Димитрово |  |  |  |
|  |  | ТП-55 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | с.Дубовое |  |  |  |
|  |  | ТП-201 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-228 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-229 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-301 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-304 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-312 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | с.Казанка |  |  |  |
|  |  | ТП-244 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-247 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | с.Красивое |  |  |  |
|  |  | ТП-76 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-78 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-80 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-81 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | с.Надеждинское |  |  |  |
|  |  | ТП-261 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 1 | Замена концентратора |
|  |  | ТП-263 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 2 | Замена концентратора |
|  |  | с.Опытное поле |  |  |  |
|  |  | ТП-65 РУ-0,4кВ Ввод | Шт. | 3 | Замена концентратора |
| 2 |  | GSM-шлюз Меркурий-228 Не работает внутреннее питание ПЗУ | - | - | - |
|  |  | с. Пронькино |  |  |  |
|  |  | ТП-108 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | с. Желтый Яр |  |  |  |
|  |  | ТП-212 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | ТП-279 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | с. Найфельд |  |  |  |
|  |  | ТП-210 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | ТП-331 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | с. Дубовое |  |  |  |
|  |  | ТП-228 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | ТП-331 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | с. Казанка |  |  |  |
|  |  | ТП-247 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | с. Красивое |  |  |  |
|  |  | ТП-80 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
|  |  | с. Опытное поле |  |  |  |
|  |  | ТП-65 РУ-0,4кВ | Шт. | 1 | Замена GSM шлюза |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  |  | GSM-шлюз Меркурий-228 | Шт. | 10 | Монтаж GSM-шлюзов |
|  |  | Концентратор Меркурий-225.11 | шт. | 62 | Монтаж концентратора |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Биробиджан – с. Головино |  | км | 200 | Перевозка МТР и персонала |
| 2 | г. Биробиджан – с. Найфельд |  | км | 85 | Перевозка МТР и персонала |
| 3 | г. Биробиджан – с. Красивое |  | км | 150 | Перевозка МТР и персонала |
| 4 | г. Биробиджан – с. Алексеевка |  | км | 80 | Перевозка МТР и персонала |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузка – разгрузка новых материалов | т | 0,040 | - |
| 2 |  | Погрузка – разгрузка демонтированных материалов | т | 0,030 | - |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| - Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. - Обрудование и материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |