Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 7  к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект:    ТП 10/0.4  с. Березовка  10-34    CS0001685

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ТП № 10-34 с. Березовка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП имеют следы коррозии, предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели), ж/б приставки имеют многочисленные сколы и ржавление арматуры, сгнивший дерев. настил, коррозия ограждения. Течь масла из сварочного соединения на «ребре» бака трансформатора. Неисправность ПБВ трансформатора. Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125) Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). |  | шт. |  | 1 |  | Демонтаж оборудования МТП 250/10/0,4 |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  | Демонтаж строительной части МТП 250/10/0,4 (приставки ПТ-43 4шт. и металлоконструкции -1,2 т.) |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 9 |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 6 |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА (с трансформатором) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 12 |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | м |  | 51 |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  | Монтаж разъединителя 10 кВ оп. №70/2 Ф-2 Березовка |  |  |
|  |  |  | шт/м |  | 1/4 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 250/10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ- 250; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4*40) |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двух обмоточного |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-ТВ-250/10/0,4 УХЛ1 (с трансформатором) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | м3 |  |  | 6 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | т. |  |  | 0,06 |  |
|  | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | т. |  |  | 0,03 |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Хомут Х7 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Хомут Х8 3.407-143 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м. |  |  | 2 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Плашечный зажим для соединения стальных проводов (ПС-50 , ПС-70), канатов и молниезащитных тросов диаметром 9,1-12,0 мм. воздушных линий электропередачи. |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг. |  |  | 0,5 |  |
|  | Провод СИП2 3*50+1*54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | м |  |  | 20 |  |
|  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
|  | Наконечник ТА-35 ГОСТ 7386-80 |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Разъединитель РЛНД.1-10/400 ГОСТ 15150-69 (с приводом) |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Электроды МР-3 d-3мм ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг. |  |  | 2,9 |  |
|  | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | м |  |  | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенск- ремонтируемый участок | км |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ПГС | т |  | 9,6 |  |  |  |  |  |