Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 6 к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Черемхово  8-18   CS0001660

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование с. Черемхово ТП № 8-18, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительная часть МТП в неудовлетворительном состоянии: ж/б приставки имеют многочисленные сколы, оголение и ржавление арматуры, сгнивший настил, коррозия ограждения. РУ-0,4 кВ и 10 кВ имеют коррозию, предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели), Неисправен ПБВ трансформатора. Изоляция обмотки НН трансформатора ниже нормы: R=120 МОм (при норме не менее 300 МОм). Отсутствие вертикального габарита до токоведущих частей (ПУЭ 4.2.125) Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). |  | шт. |  | 1 |  |  | Демонтаж оборудования МТП 160/10/0,4 |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  |  | Демонтаж строительной части МТП 160/10/0,4 |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 9 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА (с трансформатором) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | м |  | 51 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  |  | Монтаж разъединителя 10 кВ оп. №6/2 Ф-8 Дмитриевка |  |  |
|  |  |  | Шт/м |  | 1/4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 160/10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ- 160; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4*40) |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-ТВ-160/10/0,4 УХЛ1 (с трансформатором) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  |  | 6 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,06 |  |
|  | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,03 |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Хомут Х7 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Хомут Х8 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  |  | 2 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Плашечный зажим для соединения стальных проводов (ПС-50 , ПС-70), канатов и молниезащитных тросов диаметром 9,1-12,0 мм. воздушных линий электропередачи. |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Краска ГОСТ 12034-77 |  |  |  |  | кг. |  |  | 0,5 |  |
|  | Провод СИП2 3*35+1*54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  |  | 40 |  |
|  | Наконечник ТА-35 ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Наконечник ТА-50 ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Разъединитель РЛНД.1-10/400 ГОСТ 15150-69 (с приводом) |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Электроды МР-3 d-3мм ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  |  | 2,9 |  |
|  | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м |  |  | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенск- ремонтируемый участок | км |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПГС | т |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |