Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 8  к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект:  ТП 10/0.4 с. Чигири  13-1 CS0001600

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  КТП-10/0,4  №13-1 с. Чигири, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительная часть МТП в неудовлетворительном состоянии: приставки имеют сколы, оголение, ржавление арматуры. Коррозия корпуса РУ0,4 кВ, предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Неисправность ПБВ трансформатора. Наличие мех. примесей в трансф. масле, снижение Uпр = 18,3 кВ (норма - 20 кВ). Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). |  | шт. |  | 1 |  |  | Демонтаж КТП (250 кВА) |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 9 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА (с трансформатором) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | м |  | 51 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  |  | Установка дополнительной одностоечной ж/б опоры №13-2 Ф-7 Чигири |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  |  | Монтаж разъединителя 10 кВ на ж/б опоре №13-2 Ф-7 Чигири |  |  |
|  |  |  | шт/м |  | 1/4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 250/10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ- 250; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40) |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двух обмоточного |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 3 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-ТВ-250/10/0,4 УХЛ1 (с трансформатором) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | Стойка СВ-105-5 ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,06 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,03 |  |
|  | Кронштейн РА1 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА2 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА3 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Кронштейн РА4 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Кронштейн РА5 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Хомут Х7 +(гайки, шайбы) 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Хомут Х1+(гайки, шайбы) 3.407-143 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | Наконечник ТА50 ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 9 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м. |  |  | 6 |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Провод СИП2 3*70+1*70 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  |  | 60 |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  |  | 16 |  |
|  | Изолятор ПС-70 ГОСТ 6490-93 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | ПРТ -7-12 ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения СИП магистрали с алюминиевыми либо медными жилами проводов (сечения от 35 до150 мм 2 ) напряжением 6-20 кВ ГОСТ 13276-79 |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Разъединитель РЛНД.1-10/400 (с приводом) ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,6 |  |
|  | Траверса ТМ-51 27.0002 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |
|  | Колпачок К-7 ГОСТ 18380-80 |  |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |
|  | Провод СИП-3 1*50 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  |  | 60 |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г1 ГОСТ 1232-82 |  |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |
|  | Вязка спиральная ГОСТ 13276-79 |  |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |
|  | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг |  |  | 5 |  |
|  | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м |  |  | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПГС | т |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтируемые материалы | т |  | 2 |  |  |  |  |  |  |