Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 3 к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-17    № CS0001493

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 10/0.4 с. Васильевка 2-17, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительная часть МТП в неудовлетворительном состоянии: приставки имеют сколы, оголение арматуры. Предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели, негабарит шлейфов ВЛ 10 и 0,4 кВ. Сорвана резьба на шпильке ввода ф.b по стороне НН трансформатора. Неисправность ПБВ трансформатора. Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). |  | шт. |  | 1 |  |  | Демонтаж оборудования МТП 10/0,4 кВ 2*160 кВА |  |  |
|  |  |  | шт |  | 1 |  |  | Демонтаж строительной части МТП 10/0,4 кВ 2*160 кВА (приставки ПТ-43 4шт. и металлоконструкции -1,2 т.) |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 9 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 2*160 кВА (с трансформаторами) |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | м |  | 51 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  | Шт/м |  | 1/4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 10/0,4 кВ 2*160 кВА нейтралью трансформатора ТМГ- 250; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40) |  |  |
|  |  |  | шт |  | 3 |  |  | Монтаж анкерного кронштейна для СИП (на фасаде здания) |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 2 |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двухобмоточного |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 6 |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 2 |  |  | Испытание разъединителя трехполюсного напряжением до 20 кВ |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 6 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КТП- 160/10/0,4 УХЛ1 (с трансформаторами) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | ПГС ГОСТ 23735-2014 |  |  |  |  | м3 |  |  | 6 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,07 |  |
|  | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | т. |  |  | 0,04 |  |
|  | Наконечник ТА50 ГОСТ 7386-80 |  |  |  |  | шт. |  |  | 18 |  |
|  | Провод СИП2 3*70+1*70 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  |  | 0,05 |  |
|  | Провод СИП4 4х25 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  |  | м |  |  | 0,025 |  |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 70 мм2 с электрооборудованием |  |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Анкерные болты (д=6мм) |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Уголок 63*63*5, длина=230 см ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 |  |  |  |  | кг. |  |  | 3 |  |
|  | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  | м |  |  | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благовещенск – ремонтируемый участок | км |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтируемые материалы | т |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтируемые материалы | т |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПГС | т |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |