Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной  политике АО «ДРСК»»

Приложение 9  к техническим  требованиям  на ремонт

КТП 10/0,4 кВ СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

Объект             ТП 10/0.4 с. Егорьевка  31-1  CS0001778

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ  И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 10/0,4 кВ 31-1 с. Егорьевка  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная часть МТП в неудовлетворительном состоянии: приставки имеют сколы, оголение арматуры Коррозия корпуса ТП, предельный износ всех элементов (рубильник, предохранители, шины, кабели). Не герметичны крышки на клеммах НН трансформатора (резьба крепежных болтов в неудовлетворительном состоянии). Изоляция обмоток трансформатора ниже нормы: ВН R=120 МОм, НН R=90 МОм (при норме не менее 300 МОм). Заземление не соответствует требованиям п. 1.7.102 ПУЭ (сечение заземляющих электродов и сопротивление контура ниже нормы). |  | шт | 1 |  |  | Демонтаж оборудования МТП 10/0,4 кВ 250 кВА |  |  |  |
| 2 |  |  | шт | 1 |  |  | Демонтаж строительной части МТП 10/0,4 кВ 250 кВА (приставки ПТ-43 4шт. и металлоконструкции -1,2 т.) |  |  |  |
| 3 |  |  | м2 | 9 |  |  | Планировка площадки под КТП |  |  |  |
| 4 |  |  | м3 | 6 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТП |  |  |  |
| 5 |  |  | шт. | 1 |  |  | Устройство фундамента ТП (из блоков ФБС) |  |  |  |
| 6 |  |  | шт. | 1 |  |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА (с трансформатором) |  |  |  |
| 7 |  |  | шт. | 12 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей (L= 3 м) |  |  |  |
| 8 |  |  | м3 | 7,65 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |
| 9 |  |  | м | 51 |  |  | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |  |
| 10 |  |  | м3 | 7,65 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |
| 11 |  |  | шт/м | 1/4 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТП 250/10/0,4, нейтралью трансформатора ТМГ- 250; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора (полоса 4х40) |  |  |  |
|  |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию согласно РД 34.45-51.300-97 с изм. 2006г |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | шт. | 1 |  |  | Испытания трансформатора силового трехфазного масляного двух обмоточного |  |  |  |
| 13 |  |  | шт. | 3 |  |  | Измерение тока проводимости ОПН 10 кВ, металлосвязи между ОПН и заземляющим устройством |  |  |  |
| 14 |  |  | шт. | 3 |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами конструкции. |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТПН 250/10/0,4 (с трансформатором) ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14695-80 | шт |  |  | 1 | Приобретается Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |  |  |  |  |
| 3 | ФБС-12.4.3 ГОСТ 13579-78 | шт. |  |  | 6 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| 4 | Сталь круглая д=16 ГОСТ 2590-2006 | т. |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сталь круглая д=10 ГОСТ 2590-2006 | т. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 6 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | м3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Сварочные электроды ГОСТ 9467-75 | кг |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Краска ГОСТ 12034-77 | кг |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Полоса 4*40 ГОСТ 2590-2006 | м |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – ремонтируемый участок |  |  |  |  |  |  | км. | 44 | - |
| 2 | Ремонтируемый участок – база РЭС (участок) |  |  |  |  |  |  | км. | 44 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтируемые материалы. |  |  |  |  |  |  | т. | 4 | - |
| 2 | ПГС |  |  |  |  |  |  | т | 9,6 |  |
| 3 | Монтируемые материалы |  |  |  |  |  |  | т. | 3 | - |